## Пок_Вик_Пр
Дюдаток 2
Показники використання природного газу котельнями закладів бюджетної сфери та пропозиції щодо їх реконструкції
Найменування бюджетної установи або організації | Встановлене котельне обладнання |  | Адреса будівлі або приміщення | Загальна площа будівлі або приміщення, (м.кв.) |  | Загальний об’єм будівлі або приміщення, (м.куб.) |  | Фактично спожито газу за 2005 рік (тис.куб.м) | Питоме споживан-ня газу, куб. м, на 1 кв. м | Нормо-ване газоспо-живан-ня, тис. куб м в рік | Пропозиції по рекон-струкції системи теплопос-тачання | Вартість реконст-рукції, тис.грн. | Економія ПЕР |  | Черго-вість рекон-струк-ції
| марка котла | к-сть, шт. |  | всього | в т.ч. | всього | в т.ч. | [5 empty] | природ-ний газ, тис. куб.м | ефект, тис. грн.
[5 empty] | безпосе-редньо бюдж. уст. (орг.) |  | безпосе-редньо бюдж.уст. (орг.)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Володимир-Волинський район
а) місцевий бюджет
Березовичівська сільська | КСТГ-50 | 1 | Березовичі | 700 | 639 | 2100 | 1736 | 11.91 | 17.0143 | 10.6 | КЕВ-50 1 шт | 20 | 11.91 | 9.3 | І
Оваднівська сільська | КСГ-50 | 1 | Овадно | 276 | 276 | 1105 | 1105 | 10.26 | 37.1739 | 6.8 | КЕВ-50 1 шт | 20 | 10.26 | 8 | І
Хобултівська сільська +ФАП | КСТГ-50 | 1 | Хобултова | 605 | 445 | 2117 | 1557 | 12.91 | 21.3388 | 9.6 | КЕВ-50 1 шт | 20 | 12.91 | 10.1 | І
Районна рада | КГБ-100 | 2 | В-Волин-ський, в. Собор-на, 3 | 850 | 850 | 2720 | 2720 | 5.76 | 6.7765 | 17.2 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 17.2 | 7.4 | І
Дитячий садок | КСТГ-100 | 1 | Березови-чі+амбула-торія | 1193 | 891 | 3735 | 2790 | 17.5 | 14.6689 | 17.5 | ГЕЛІОС-100Е (1шт) | 20 | 3.5 | 2.3 | ІІІ
Дитячий садок | КСТГ-50 | 3 | Овадно | 1182 | 1182 | 5110 | 5110 | 12.61 | 10.6684 | 32.1 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 30 | 12.61 | 10.1 | ІІІ
Дитячий садок | КСТГ-50 | 3 | Хобултова | 1068 | 1068 | 4222 | 4222 | 12.29 | 11.5075 | 26.5 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 30 | 12.29 | 10.1 | ІІІ
ЗОШ І - ІІІ ст. | НИИСТУ-5 | 2 | Березовичі | 2123 | 2108 | 7430 | 7378 | 16.21 | 7.6354 | 38.8 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 38.8 | 30.3 | І
ЗОШ І ст. | КГБ-100 | 1 | Білин | 942 | 942 | 2826 | 2826 | 14.75 | 15.6582 | 16.5 | ГЕЛІОС-100Е (1шт) | 13.8 | 3.44 | 2.23 | ІІІ
ЗОШ І - ІІ ст. | КСТГ-50 | 2 | Верба | 1185 | 1185 | 3700 | 3700 | 14.91 | 12.5823 | 19.5 | ГЕЛІОС-100Е (1шт) | 25 | 14.91 | 11.6 | І
ЗОШ І - ІІ ст. | КСТГ-50 | 2 | Жовтнево | 1047 | 1047 | 3808 | 3808 | 18 | 17.192 | 22.3 | ГЕЛІОС-100Е (1шт) | 25 | 18 | 14 | ІІІ
ЗОШ І - ІІІ ст. | НИИСТУ-5 | 2 | Зимно | 2642 | 2642 | 10387 | 10387 | 39.4 | 14.9129 | 50.1 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 115 | 39.9 | 32.9 | І
ЗОШ І - ІІ ст. | КСТГ-50 | 2 | Зоря | 1370 | 1370 | 5440 | 5440 | 16.59 | 12.1095 | 26.2 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 16.59 | 12.9 | ІІІ
ЗОШ І ст. | КСТГ-50 | 1 | Нехворощі | 100 | 100 | 287 | 287 | 12.22 | 122.2 | 1.7 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 12.22 | 10.12 | ІІІ
ЗОШ І - ІІ ст. | НИИСТУ-5 | 2 | П"ятидні | 2560 | 2560 | 8603 | 8603 | 29.37 | 11.4727 | 45.2 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 29.9 | 19.4 | І
ЗОШ І - ІІ ст. | КСТГ-50 | 2 | Селець | 1262 | 1262 | 3408 | 3408 | 13.7 | 10.8558 | 19.9 | ГЕЛІОС-100Е (1шт) | 25 | 13.7 | 10.6 | ІІІ
Амбулаторія | АОГВ-100 | 1 | Овадно | 610 | 610 | 2794 | 2794 | 23.98 | 39.3115 | 17.1 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 23.98 | 18.7 | ІІ
Районна бібліотека | КСГ-50 | 1 | В-Волин-ський, в. Копер-ніка,3 | 493 | 493 | 1726 | 1726 | 11.5 | 23.3266 | 11 | КЕВ-50 1шт | 15 | 11.5 | 1.12 | І
НД "Просвіта" | КСТГ-100 | 2 | Зимно | 1049 | 1003 | 6478 | 6353 | 12.91 | 12.307 | 26 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Всього |  | 32 |  | 21257 | 20673 | 77996 | 75950 | 678 | 31.8954 |  |  | 733.8 | 313.12 | 227.17
у т.ч. першочергові |  | 11 |  | 9644 | 9568 | 34071 | 33655 | 224.41 | 23.2694 |  |  | 425 | 159.47 | 108.42
б) державний бюджет
Управління сільського господарства | КСГ-50 | 1 | м.В.Волин-ський,вул.Ковель-ська, 10 | 600 | 600 | 1920 | 1920 | 11.6 | 19.3333 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 15 | 11.6 | 9.12 | ІІІ
Оваднівське ПТУ-21 | НИИСТУ-5 | 2 | c.Овадно вул.Молодіжна 38 | 11666 | 11666 | 35000 | 35000 | 100 | 8.5719 |  | КВм(а)-0,5 (2 шт) | 300 | 100 | 84.5 | І
Райдержадміністрація | Факел 2-М-56К | 4 | мВ.-Волин-ський в. Соборна, 3 | 2130.7 | 2130.7 | 4862.7 | 4862.7 | 2.67 | 1.2531 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 8 | І
Районна санепідемстанція | КСГ-100 | 2 |  | 2491.9 | 2491.9 | 8025 | 8025 | 0.45 | 0.18059 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Районна лікарня державної ветмедицини | КСГ-100 | 1 | В-Волин-ський,в.Кобзарська, 3 | 913 | 913 | 3700 | 3700 | 11.3 | 12.3768 | 18.2 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 20 | 5.5 | 4.6 | ІІІ
Всього |  | 10 |  | 17801.6 | 17801.6 | 53507.7 | 53507.7 | 148 | 8.3139 |  |  | 425 | 136.1 | 112.22
у т.ч. першочергові |  | 6 |  | 13796.7 | 13796.7 | 39862.7 | 39862.7 | 102.67 | 7.4416 |  |  | 345 | 109.5 | 92.5
Горохівський район
а) місцевий бюджет
Берестечківська міська рада | Рівне-80-ГС | 2 | Берестечко в.Шевчен-ка 2 | 1158 | 1096 | 5229 | 5043 | 15.768 | 13.6166 | 32.4 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 30 | 9.5 | 6 | ІІІ
Горохівська районна рада* | Рівне-80-ГС | 2 | Горохів вул. Шевченка 17 | 403 | 403 | 1218 | 1218 | 28.456 | 70.6104 | 7.47 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 8 | ІІІ
| КЧМ-8 | 2
Берестечківський дитсадок | Рівне-40-ГП | 2 | Берестечко в. Козацька 15 | 375 | 375 | 2177 | 2177 | 13.7 | 36.5333 | 13.7 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 13.7 | 10.7 | І
Горохівськи дитсадок "Сонечко" | КСГ-100 | 2 | Горохів в. Лисенка 31 | 2094 | 2094 | 6282 | 6282 | 31.374 | 14.9828 | 39.1 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІ
Мар"янівський дитсадок | Рівне-40-ГП | 2 | Мар"янівка | 609 | 609 | 1827 | 1827 | 18.33 | 30.0985 | 12.8 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 13.5 | 10.5 | ІІІ
Перемильській дитсадок | Рівне-80-ГС | 2 | Перемиль | 572 | 572 | 4862 | 4862 | 10.9 | 19.0559 | 32.2 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Скобелківський дитсадок | КСГ-100 | 1 | Скобелка | 1634 | 1634 | 5310 | 5310 | 27.309 | 16.713 | 36.9 | ГЕЛІОС-100Е (2 шт) | 45 | 12.4 | 10.5 | ІІ
| КСТГ-50 | 2 | [10 empty] | 13.5
| КЧМ-12 | 1 | [10 empty] | 17.5
Цегівський дитсадок | Рівне-50-ГС | 2 | Цегів | 792 | 792 | 2217 | 2217 | 7.897 | 9.971 | 15.7 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 15.7 | 12.2 | ІІІ
Борочичівська школа І-ІІІ ст. | Рівне-80-ГС | 2 | Борочичі | 1300 | 1300 | 6925 | 6925 | 29.418 | 22.6292 | 38.9 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Бранівська школа І-ІІІ ст. | Рівне-80-ГС | 1 | Брани | 2405 | 2405 | 8600 | 8600 | 31.033 | 12.9035 | 47.7 | ГЕЛІОС-100Е (1шт) | 20 | 3.5 | 2.3 | ІІІ
Бужанівська школа І-ІІІ ст. | Рівне-50-ГС | 2 | Бужани | 2600 | 2600 | 8037 | 8037 | 36.458 | 14.0223 | 44.8 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 44.8 | 37.8 | І
| КЧМ-8 | 2 | [9 empty] | 25 | 13.5 | 12.2 | ІІІ
Школа с. В-Друж-копільська І ст. | КЧМ-6 | 2 | Волиця-Дружкопільська | 184 | 184 | 943 | 943 | 4.905 | 26.6576 | 5.9 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 5.9 | 5 | І
Галичанська школа І-ІІ ст. | Рівне-80-ГС | 2 | Галичани | 1474 | 1474 | 6115 | 6115 | 20.145 | 13.6669 | 33.7 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Гектарівська школа І-ІІ ст. | КЧМ-4 | 2 | Гектари | 410 | 410 | 1022 | 1022 | 8.301 | 20.2463 | 6.9 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 8.3 | 7 | І
Горохівська школа № 1 І-ІІІ ст. | КСТГ-16 | 8 | Горохів, в.Лисенка 26 | 3400 | 3400 | 11900 | 11900 | 48.981 | 14.4062 | 61.7 | ГЕЛІОС-100Е (4шт) | 65 | 12.2 | 10.4 | ІІІ
| КСГ-100 | 1
| Рівне-80-ГС | 1 | [9 empty] | 20 | 3.5 | 2.3 | ІІІ
| КЧМ-6 | 1 | [9 empty] | 10 | 13.5 | 12.2 | ІІІ
Журавниківська школа І-ІІ ст. | Рівне-80-ГС | 3 | Журавники | 1232 | 1232 | 4695 | 4695 | 23.887 | 19.3888 | 28.3 | ГЕЛІОС-100Е (3шт) | 55 | 12.5 | 9.9 | ІІІ
Звиняченська школа І-ІІІ ст. | КСГ-100 | 4 | Звиняче | 4500 | 4500 | 15084 | 15084 | 18.209 | 4.0464 | 72.7 | КВм(а)-0,3 2 шт | 215 | 72.7 | 61.4 | І
Зеленівська школа І-ІІ ст. | Рівне-80-ГС | 2 | Зелена | 1237 | 1237 | 5350 | 5350 | 18.426 | 14.8957 | 28.1 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 8 | ІІІ
Лемешівська школа І-ІІ ст. | Рівне-80-ГС | 3 | Лемешів | 792 | 792 | 2652 | 2652 | 12.258 | 15.4773 | 16.2 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 8.5 | 7.2 | ІІІ
Мервинська школа І-ІІІ ст. | КСГ-100 | 3 | Мерва | 4296 | 4296 | 18678 | 18678 | 49.668 | 11.5615 | 90 | КВм(а)-0,3 2 шт | 215 | 90 | 76 | І
Мирківська школа І-ІІ ст. | Рівне-80-ГС | 2 | Мирків | 1832 | 1832 | 5630 | 5630 | 14.685 | 8.0158 | 29.6 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Мирненська школа І-ІІІ ст. | КСГ-100 | 2 | Мирне | 2524 | 2524 | 7572 | 7572 | 24.5 | 9.7068 | 42.3 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Новоставська школа І ст. | КЧМ-4 | 2 | Новостав | 450 | 450 | 1200 | 1200 | 3.15 | 7 | 7.4 | КЕВ-50 1 шт | 20 | 3.5 | 2.2 | І
Озірцівська школа І-ІІІ ст. | Факел-1Г | 2 | Озірці | 1752 | 1752 | 7687 | 7687 | 52.207 | 29.7985 | 41.7 | КВм(а)0,5(1 шт), КВм(а)-0,3(1 шт) | 550 | 52.207 | 44.8 | І
Ощівська школа І-ІІ ст. | Рівне-50-ГС | 2 | Ощів | 1000 | 1000 | 5976 | 5976 | 12.672 | 12.672 | 35.9 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 12.672 | 9.9 | ІІІ
Перемильська школа І-ІІІ ст. | КСГ-100 | 2 | Перемиль в. Незалеж-ності, 29 | 4212 | 4212 | 13000 | 13000 | 31.976 | 7.5916 | 70.9 | КВм(а)-0,3 2 шт | 215 | 70.9 | 60 | І
Печихвостівська школа І-ІІІ ст. | КСГ-100 | 3 | Печихвости | 1788 | 1788 | 7230 | 7230 | 30.099 | 16.8339 | 40.8 | ГЕЛІОС-100Е (3шт) | 55 | 12.5 | 7.7 | ІІІ
Рачинська школа І-ІІ ст. | КЧММ-8 (40кВт) | 1 | Рачин | 1540 | 1540 | 10472 | 10472 | 22.858 | 14.8429 | 55.9 | ГЕЛІОС-100Е (3шт) | 55 | 12.5 | 7.7 | ІІІ
| Рівне-80-ГС | 2
| КС-Г-100 | 1
Ржищівська школа І-ІІ ст. | Рівне-80-ГС | 3 | Ржищів | 1407 | 1407 | 4220 | 4220 | 23.525 | 16.72 | 25.5 | ГЕЛІОС-100Е (3шт) | 55 | 12.5 | 7.7 | ІІІ
Сілецька школа І-ІІ ст. | Рівне-40-ГП | 4 | Сільце | 1500 | 1500 | 6936 | 6936 | 37.829 | 25.2193 | 37.9 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Смолявська школа І-ІІ ст. | Рівне-80-ГС | 2 | Смолява | 780 | 780 | 3900 | 3900 | 17.551 | 22.5013 | 23.5 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Стрільченська школа І-ІІ ст. | Рівне-50-ГС | 2 | Стрільче | 762 | 762 | 4400 | 4400 | 13.949 | 18.3058 | 25.7 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 14 | 10.9 | ІІІ
Терешківцівська школа І ст. | Рівне-50-ГС | 2 | Терешківці | 500 | 500 | 2814 | 2814 | 8.402 | 16.804 | 17.1 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 14 | 10.9 | ІІІ
Угринівська школа І-ІІІ ст. | НИИСТУ-5 | 2 | Угринів | 3440 | 3440 | 10000 | 10000 | 37.299 | 10.8427 | 49.9 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 49.9 | 42.2 | І
Хмельницька школа І ст. | КСГ-50 | 1 | Хмельницьке | 223 | 223 | 1015 | 1015 | 6.417 | 28.7758 | 5.9 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 6.417 | 5 | ІІІ
Холонівська школа І-ІІ ст. | Рівне-50-ГС | 2 | Холонів | 972 | 972 | 3739 | 3739 | 26.786 | 27.5576 | 19.7 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 26.786 | 21 | ІІІ
Шклінська школа І-ІІІ ст. | КСГ-100 | 4 | Шклінь | 3242 | 3242 | 14589 | 14589 | 35.448 | 10.934 | 76.7 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 75 | 76.7 | 64.8 | І
Берестечківський будинок школяра | КЧМ-4 | 1 | Берестечко в. Незалеж-ності 3 | 656 | 656 | 2060 | 2060 | 12.415 | 18.9253 | 16 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 20 | 12.415 | 9.7 | ІІІ
Горохівський будинок школяра | Рівне-80-ГС | 1 | Горохів вул. Столярчука 14 | 1150 | 1150 | 2875 | 2875 | 9.698 | 8.433 | 20.8 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 20 | 12.415 | 9.7 | ІІІ
Централізована бухгалтерія | КСГ-50 | 1 | Горохів вул. Шевченка 15 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 5.343 | 10.686 | 12.3 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 6.417 | 5 | ІІІ
Горохівська ЦРЛ | Е-1/9 | 2 | Горохів вул. Паркова 22 | 12028 | 12028 | 57341 | 57341 | 305.47 | 25.3966 | 315.2 | КРГ-820 (4 шт) | 1200 | 325.47 | 287 | І
| Факел-1Г | 4
Амбулаторія с. Бужани | КСТГ-16 | 1 | Бужани | 542 | 542 | 1928 | 1928 | 11.428 | 21.0849 | 12.5 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 12.5 | 10.71 | І
Амбулаторія смт. Мар"янівка | КСГ-50 | 2 | Мар"янівка | 663 | 663 | 2309 | 2309 | 18.33 | 27.6471 | 11.3 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 18.33 | 15.5 | ІІІ
Амбулаторія с. Перемиль | КСГ-50 | 2 | Перемиль | 750 | 750 | 2625 | 2625 | 13.5 | 18 | 16.4 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 13.5 | 11.4 | ІІІ
Амбулаторія с. Підбереззя | Рівне-50-ГС | 1 | Підбереззя | 380 | 380 | 1963 | 1963 | 10.739 | 28.2605 | 12.1 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 12.1 | 10.12 | ІІІ
Амбулаторія смт. Сенкевичівка | КСГ-50 | 2 | Сенкевичівка | 608 | 608 | 4100 | 4100 | 12.111 | 19.9194 | 25.2 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 12.111 | 10.12 | ІІІ
Амбулаторія с. Шклінь | КСГ-100 | 2 | Шклінь | 184 | 184 | 582 | 582 | 15.05 | 81.7935 | 4 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 15.05 | 11.5 | ІІІ
ФАП с. Ощів | КЧМ-1 | 1 | Ощів | 100 | 100 | 472 | 472 | 3.033 | 30.33 | 13.2 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 12.111 | 10.12 | І
ФАП с. Печихвости | ОП - УГОП | 2 | Печихвости | 76 | 76 | 268 | 268 | 1.651 | 21.7237 | 21.6 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 21.6 | 18.12 | І
ФАП с. Старики | КЧМ-4 | 1 | Старики | 96 | 96 | 318 | 318 | 2.8 | 29.1667 | 22.2 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 22.2 | 19.12 | І
ФАП с. Угринів | КСТГ-100 | 2 | Угринів | 1200 | 1200 | 4200 | 4200 | 3.203 | 2.6692 | 25.8 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 19.5 | 16 | ІІІ
ЦБС м. Горохів | КСТГ-100 | 2 | Горохів вул. Шевченка,14 | 1500 | 1418 | 4500 | 4254 | 24.574 | 16.3827 | 26.7 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 19.5 | 16 | ІІІ
Горохівський РНД "Просвіта" | КСТГ-100 | 2 | Горохів вул. Паркова, 10 | 2659 | 2659 | 7979 | 7979 | 18.224 | 6.8537 | 38.5 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 19.5 | 16 | ІІІ
Клуб с. Мерва | КСТГ-50 | 2 | Мерва | 551 | 551 | 3860 | 3860 | 2.123 | 3.853 | 18.6 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 18.6 | 15.2 | ІІІ
Клуб с. Перемиль | КСТГ-100 | 2 | Перемиль | 1394 | 1394 | 5264 | 5264 | 6.2 | 4.4476 | 25.3 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Клуб с. Терешківці | КСТГ-50 | 2 | Терешківці | 600 | 600 | 3170 | 3170 | 2.942 | 4.9033 | 15.3 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 15.3 | 12.2 | ІІІ
Будинок культури с. Угринів | КСТГ-50 | 2 | Угринів | 502 | 502 | 2796 | 2796 | 2.98 | 5.9363 | 11.4 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 11.4 | 9.7 | ІІІ
Музична школа м. Берестечка | КСТГ-50 | 1 | Берестечко в. Набере-жна,12 | 209 | 209 | 1772 | 1772 | 7.614 | 36.4306 | 10.4 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 11.75 | 9.12 | І
Горохівська музична школа | КСТГ-100 | 1 | Горохів вул. Шевченка, 18 | 300 | 300 | 2000 | 2000 | 7.027 | 23.4233 | 15.3 | ГЕЛІОС-100Е (1шт) | 20 | 7.5 | 6.2 | ІІІ
Угринівський дитсадок | КСТГ-50 | 2 | Угринів | 647.1 | 647.1 | 2700 | 2700 | 10.675 | 16.4967 | 15.3 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 10.675 | 8.2 | ІІІ
ДЮСШ | КСТГ-50 | 2 | Горохів | 805 | 805 | 3250 | 3250 | 13.396 | 16.641 | 15.3 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 13.396 | 13.9 | ІІІ
ВСЬОГО |  | 143 |  | 87491.1 | 87347.1 | 349835 | 349403 | 2097 | 23.9682 |  |  | 4540 | 1497.122 | 1209.03
у т.ч. першочергові |  | 36 |  | 39015 | 39015 | 157022 | 157022 | 637.44 | 16.3383 |  |  | 2945 | 900.644 | 771.09
б) державний бюджет
Горохівська районна лікарня державної ветмедицини | АОТГ-23,2 | 3 | м. Горохів вул. Берес-тецька 5 | 676 | 676 | 2028 | 2028 | 5.889 | 8.7115 | 22.2 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 22.2 | 18.12 | ІІІ
Всього |  | 3 |  | 676 | 676 | 2028 | 2028 | 555 | 821.0059 |  |  | 15 | 22.2 | 18.12
Іваничівський район
а) місцевий бюджет
ЗОШ І-ІІ ступенів | Рівне-50 | 2 | Будятичі | 1207 | 1207 | 4238 | 4238 | 39.5 | 32.7258 | 26.3 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 26.3 | 22.2 | ІІ
ЗОШ І-ІІІ ступеня | КСГ-100 | 2 | Бужанка | 1127 | 1127 | 5308 | 5308 | 30.9 | 27.4179 | 27.9 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
ЗОШ І-ІІІ ступеня | КЧМ-8 | 2 | Гряди | 725 | 725 | 2828 | 2828 | 22.5 | 31.0345 | 18.9 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 22.5 | 19.2 | ІІ
ЗОШ І-ІІ ступенів | Рівне-50 | 2 | Жашковичі | 1200 | 1200 | 4320 | 4320 | 13.9 | 11.5833 | 25.2 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 13.9 | 11.7 | ІІІ
ЗОШ І-ІІІ ступеня | Рівне-50 | 2 | Заболотці | 1507 | 1507 | 6272 | 6272 | 31.5 | 20.9025 | 34.5 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 13.9 | 11.7 | ІІІ
ЗОШ І-ІІІ ступеня | КСГ-100 | 3 | Іваничів.Гру-шевського 28 | 4564 | 4564 | 23732 | 23732 | 20.8 | 4.5574 | 114.4 | ГЕЛІОС-100Е (3шт) | 55 | 12.5 | 7.7 | ІІІ
ЗОШ І-ІІІ ступеня | КСГ-100 | 3 | Іваничі в.Єрьоміна 13 | 1830 | 1830 | 10000 | 10000 | 29.9 | 16.3388 | 55.1 | ГЕЛІОС-100Е (3шт) | 55 | 12.5 | 7.7 | ІІІ
ЗОШ І-ІІІ ступеня | Геліос-100 | 2 | Колона | 1400 | 1400 | 4340 | 4340 | 34.5 | 24.6429 | 25.4 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
ЗОШ І-ІІІ ступеня | НИИСТУ-5 | 3 | Луковичі | 2870 | 2870 | 12062 | 12062 | 31.5 | 10.9756 | 65.9 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 65.9 | 81.2 | І
ЗОШ І-ІІ ступенів | Рівне-50 | 2 | Мовників | 696 | 696 | 2505 | 2505 | 13.1 | 18.8218 | 14.6 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
ЗОШ І-ІІ ступенів | Рівне-50 | 2 | Морозовичі | 520 | 520 | 1560 | 1560 | 9.9 | 19.0385 | 9.1 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
ЗОШ І-ІІ ступенів | КЧМ-8 | 2 | Низкиничі | 1313 | 1313 | 5120 | 5120 | 23.8 | 18.1264 | 31.9 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
ЗОШ І-ІІІ ступеня | Факел-1Г | 2 | Павлівка | 2865 | 2865 | 17188 | 17188 | 62.9 | 21.9546 | 86.4 | КВм(а)-0,3(1 шт.) КВм(а)-0,5 (1 шт) | 300 | 86.4 | 73 | І
ЗОШ І-ІІІ ступеня | Рівне-50 | 2 | Соснина | 775 | 775 | 2790 | 2790 | 13.5 | 17.4194 | 17.4 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
ЗОШ І-ІІІ ступеня | Рівне-50 | 2 | Ст.Лішня | 1660 | 1660 | 6972 | 6972 | 19.3 | 11.6265 | 36.7 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
ЗОШ І-ІІ ступенів | Рівне-50 | 2 | Ст.Порицьк | 380 | 380 | 1254 | 1254 | 18.5 | 48.6842 | 7.3 | КЕВ-50 1 шт | 25 | 3.5 | 2.2 | І
Іваничі ЦРЛ | Факел-1Г | 5 | Іваничі Грушевського 34 | 9893 | 9853 | 54733 | 24633 | 304.4 | 30.7692 | 186.4 | КРГ-820 (4 шт) | 800 | 128.2 | 108.3 | І
| КПА-500 | 1
Амбулаторія с.Павлівка | КВ-300 | 2 | Павлівка | 240 | 240 | 890 | 890 | 3.3 | 13.75 | 5.5 | КЕВ-50 1 шт | 55 | 12.5 | 7.7 | І
Амбулаторія с.Ст.Порицьк | Рівне-50 | 1 | Ст.Порицьк | 200 | 200 | 890 | 890 | 1.9 | 9.5 | 5.5 | КЕВ-50 1 шт | 10 | 1.75 | 1.12 | І
ВСЬОГО |  | 44 |  | 34972 | 34932 | 167002 | 136902 | 1013 | 28.966 |  |  | 1820 | 436.35 | 376.72
у т.ч. першочергові |  | 15 |  | 16448 | 16408 | 87017 | 56917 | 422.5 | 25.687 |  |  | 1395 | 298.25 | 273.52
б) державний бюджет
Управління сільського господарства | КСТГ-100 | 2 | Іваничі, в.Грушевського23 | 630 | 242 | 2520 | 968 | 19.5 | 30.9524 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Управління соцзахисту | Рівне-50 | 2 | Іваничі | 11742 | 11742 | 625 | 625 | 19 | 1.6181 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Центр зайнятості |  |  | Іваничі, Незалежності,2 | 91.5 | 91.5 | 237.9 | 237.9 | 1 | 10.929 |  | ГЕЛІОС-50Е (1шт) | 10 | 1.75 | 1.12 | ІІІ
Районна лікарня державної ветмедицини | КСТГ-100 | 1 | Іваничі, в.Перемоги 61 | 670 | 670 | 3355 | 3355 | 5 | 7.4627 | 127.6 | ГЕЛІОС-100Е (1шт) | 20 | 3.5 | 2.3 | ІІІ
Всього |  | 5 |  | 13133.5 | 12745.5 | 6737.9 | 5185.9 | 49 | 3.7309 |  |  | 100 | 18.25 | 11.62
Ківерцівський район
а) місцевий бюджет
Дитячий садок | КСГ-50 | 2 | Гремяче | 1048 | 1048 | 3406 | 3406 | 19.643 | 18.7433 | 24.1 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Дитячий садок | КСГ-100 | 4 | Цумань | 9950 | 9950 | 29850 | 29850 | 14.746 | 1.482 | 157 | ГЕЛІОС-100Е (4шт) | 75 | 13.5 | 9.5 | ІІІ
Школа | КСГ-100 | 2 | Дерно | 2245 | 2245 | 6735 | 6735 | 36.069 | 16.0664 | 35.4 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Школа | КСГ-100 | 4 | Жидичин | 4558 | 4558 | 15961 | 15961 | 89.233 | 19.5772 | 77 | ГЕЛІОС-100Е (4шт) | 75 | 13.5 | 9.5 | ІІІ
Школа | КСВ-0,63 | 4 | Цумань | 26433 | 26433 | 79299 | 79299 | 106.156 | 4.016
Районний буд.культури | КСГ-100 | 4 | Ківерці, в.Шевченка,6 | 2500 | 2488 | 14000 | 13950 | 5.224 | 2.0896 | 55 | ГЕЛІОС-100Е (4шт) | 75 | 13.5 | 9.5 | ІІІ
Всього |  | 20 |  | 46734 | 46722 | 149251 | 149201 | 407 | 8.7089 |  |  | 295 | 53.5 | 36.7
б) державний бюджет
Пожежна частина | Рівне-80 | 2 | Ківерці, Ковельська, 8 | 1300 | 1300 | 5200 | 5200 | 12.354 | 9.5031 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Райдержадміністрація | Рівне-80 | 2 | Ківерці, Незалеж., 20 | 8410 | 8410 | 26910 | 26910 | 31.211 | 3.7112 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Військова частина А3910 | КСГ-100 | 4 | м. Ківерці | 3500 | 3500 | 15750 | 15750 | 54.376 | 15.536 |  | ГЕЛІОС-100Е (4шт) | 75 | 13.5 | 9.5 | ІІІ
Райвідділ УМВС | Рівне-40 | 2 | Ківерці, Залізнична, 52 | 2300 | 2300 | 6900 | 6900 | 20.085 | 8.7326 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Райвійськкомат | КСГ-100 | 2 | Ківерці, Воїн-Інтер., 6 | 1800 | 1800 | 7800 | 7800 | 25.672 | 14.2622 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Центр зайнятості | Рівне-50 | 2 |  | 1200 | 1200 | 4800 | 4800 | 11.476 | 9.5633 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Санстанція | Рівне-50 | 2 | Ківерці, Жовтнева, 33 | 2090 | 2090 | 8400 | 8400 | 23.038 | 11.023 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Всього |  | 16 |  | 20600 | 20600 | 75760 | 75760 | 216 | 10.4854 |  |  | 285 | 52.5 | 34.1
Камінь-Каширський район
а) місцевий бюджет
Cільська рада | КСГ-50 | 2 | Грудки | 855 | 855 | 2567 | 2567 | 5.28 | 6.1754 | 15.8 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ | Рівне-40 | 2 | К-Каширський, в.Шевченка, 8 | 688 | 344 | 2408 | 1204 | 38 | 55.2326 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІ
ДДЗ | Рівне-80 | 2 | Видерта | 1302 | 1302 | 4557 | 4557 | 8.14 | 6.2519 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
ДДЗ №3 | Рівне-80 | 2 | К-Каширський | 1203 | 1203 | 3609 | 3609 | 33.54 | 27.8803 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
ДДЗ №4 | Рівне-80 | 1 | К-Каширський | 1074 | 1074 | 3222 | 3222 | 24.2 | 22.5326 |  | ГЕЛІОС-100Е (1шт) | 20 | 3.5 | 2.3 | ІІІ
ШКОЛА І-ІІІ | НИИСТУ-5 | 2 | РАКІВ-ЛІС | 6454 | 6454 | 28748 | 28748 | 99.2 | 15.3703 | 142.9 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 142.9 | 120.7 | І
ДШМ | Рівне-80 | 2 | К-Каширський, в.Набережна 1а | 510 | 510 | 3400 | 3400 | 17.49 | 34.2941 | 19.9 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІ
Всього |  | 13 |  | 12086 | 11742 | 48511 | 47307 | 596 | 49.3133 |  |  | 410 | 181.9 | 145.4
у т.ч. першочергові |  | 2 |  | 6454 | 6454 | 28748 | 28748 | 99.2 | 15.3703 |  |  | 205 | 142.9 | 120.7
б) державний бюджет
Камінь-Каширське ВПУ-4 | КСВ-0,63 | 3 | Вул. Воля 44 | 13500 | 13500 | 56000 | 56000 | 194.23 | 14.3874 | 278.5 | КВм(а)-0,82 (1 шт), КВм(а)-0,5 (2 шт) | 320 | 278.5 | 235.3 | І
Райвідділ УМВС | КСГ-50 | 2 | вул.Шевченка 6 | 460 | 460 | 2760 | 2760 | 23.23 | 50.5 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Пожежна частина | КСГ-50 | 2 | Вул. Неродів 2 | 603 | 603 | 2987 | 2987 | 6.55 | 10.8624 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
УОС | КСГ-50 | 2 | в. Чапаєва 1 | 323 | 323 | 2260 | 2260 | 6.64 | 20.5573 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Центр зайнятості | КСГ-50 | 2 | Ковельська,ор.осв | 700 | 700 | 2750 | 2750 | 10.32 | 14.7429 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Відділення Держказна-чейства | КСГ-100 | 2 | вул.Шевченка,62 | 1250 | 1250 | 6250 | 6250 | 14.99 | 11.992 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Автошкола | КСГ-100 | 3 | Шевченка 118 | 2771 | 2771 | 11148 | 11148 | 12.03 | 4.3414 |  | ГЕЛІОС-100Е (3шт) | 55 | 12.5 | 7.7 | ІІІ
МРЕО | КСГ-50 | 2 | вул.1 травня | 420 | 420 | 2100 | 2100 | 4.16 | 9.9048 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Прокуратура | КСГ-100 | 2 | вул. Воля,5 | 890 | 890 | 4500 | 4500 | 8.78 | 9.8652 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Всього |  | 20 |  | 20917 | 20917 | 90755 | 90755 | 313 | 14.9639 |  |  | 590 | 327.5 | 266
у т.ч. першочергові |  | 3 |  | 13500 | 13500 | 56000 | 56000 | 194.23 |  |  |  | 320 | 278.5 | 235.3
Ковельський район
а) місцевий бюджет
Сільська рада | КСГ-100 | 2 | Голоби | 670 | 670 | 4020 | 4020 | 9.009 | 13.4463 | 22.5 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Дитячий садок | Рівне-100 | 2 | Люблинець | 1868.7 | 1868.7 | 5606.1 | 5606.1 | 61.227 | 32.7645 | 32.9 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 29.5 | 24.9 | ІІІ
Загальноосвітня школа І-Ііст. | АВГ-120 | 2 | Бахів | 991 | 991 | 2775 | 2775 | 21.129 | 21.3209 | 16.2 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 8 | ІІІ
Компл.Школа Іст/садочок | Рівне-80 | 2 | Вербка | 2134 | 2134 | 12804 | 12804 | 54.954 | 25.7516 | 74.8 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 20.4 | 17.2 | ІІІ
Загальноосвітня школа І-ІІ ст. | КСГ-50 | 2 | Гішин | 309 | 309 | 1200 | 1200 | 8.547 | 27.6602 | 7 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Загальноосвітня школа І-ІІ ст. | Рівне-80 | 2 | Доротище | 1111 | 1111 | 4338 | 4338 | 9.996 | 8.9973 | 25.4 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 8 | ІІІ
Загальноосвітня школа І-ІІ ст. | АОГВ-50 | 2 | Мощена | 684 | 684 | 2592 | 2592 | 15.168 | 22.1754 | 15.2 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | АОГВ-23,2 | 2 | Облапи | 1260 | 1260 | 4360 | 4360 | 25.645 | 20.3532 | 22.9 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
| КЧМ-8 | 1
Голобська райлікарня №2 | РС-Г-100 | 3 | смт Голоби | 3506 | 3506 | 27644 | 27644 | 69.237 | 19.7481 | 103.8 | ГЕЛІОС-100Е (3шт) | 55 | 12.5 | 7.7 | ІІІ
Лікарська амбулаторія | АОГВ-50 | 2 | Люблинець | 800 | 800 | 2400 | 2400 | 24.091 | 30.1137 | 14.3 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 8 | ІІ
| КМ-50 | 2
Районний будинок культури | КСГ-100 | 1 | Голоби | 972 | 972 | 1259 | 1259 | 7.273 | 7.4825 | 17.8 | ГЕЛІОС-100Е (1шт) | 20 | 3.5 | 2.3 | ІІІ
Всього |  | 25 |  | 14305.7 | 14305.7 | 68998.1 | 68998.1 | 780 | 54.5237 |  |  | 420 | 114.4 | 88.7
б) державний бюджет
Райсанепідем-станція | КСГ-100 | 2 | Незалежності,14.а | 2461 | 2461 | 7384 | 7384 | 0.6 | 0.2438 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Райвідділ УМВС | НИИСТУ-5 | 2 | Незалежності, 119а | 6610.7 | 6610.7 | 22461.2 | 22461.2 | 142.492 | 21.5548 | 91.5 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 50.9 | 46.3 | І
Держ,підприємство ветмедицини | КСГ-50 | 1 | Ковель | 838 | 838 | 2028 | 2028 | 15.296 | 18.253 |  | ГЕЛІОС-50Е (1шт) | 10 | 1.75 | 1.12 | ІІІ
Всього |  | 5 |  | 9909.7 | 9909.7 | 31873.2 | 31873.2 | 172 | 17.3567 |  |  | 260 | 62.15 | 53.42
у т.ч. першочергові |  | 2 |  | 6610.7 | 6610.7 | 22461.2 | 22461.2 | 142.492 | 21.5548 |  |  | 205 | 50.9 | 46.3
Луцький район
а) місцевий бюджет
Заборольська с/р | Рівне-80 | 2 | Забороль | 448 | 335 | 2700 | 2360 | 11.1 | 24.7768 | 14.5 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 14.5 | 11.1 | ІІ
Лищенська | Рівне-80 | 2 | Лище | 538 | 411 | 4720 | 4212 | 7.5 | 13.9405 | 23.9 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 23.9 | 15.5 | ІІІ
Маяківська | Рівне-80 | 1 | Маяки | 677 | 459 | 2892 | 2238 | 19.6 | 28.9513 | 17.7 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 17.7 | 12.5 | ІІІ
Несвічівська | КСГ-100 | 1 | Несвічі | 1664 | 1664 | 6144 | 6144 | 22.1 | 13.2812 | 27.2 | ГЕЛІОС-100Е (1шт) | 20 | 8.5 | 6.5 | ІІІ
Підгайцівська | Рівне-80 | 2 | Підгайці | 589 | 449 | 3510 | 3135 | 11.1 | 18.8455 | 19.2 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 11.1 | 7.3 | ІІІ
Торчинська | Житомир-28 ТК | 1 | Торчин | 208 | 149 | 624 | 448 | 8.2 | 39.4231 | 6.6 | КЕВ-50 1 шт | 10 | 8.2 | 5.5 | ІІ
Дитячий садок | КСГ-100 | 1 | Веселе | 553 | 530 | 1659 | 1590 | 11.1 | 20.0723 | 10 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 11.1 | 7 | ІІІ
Дитячий садок №2 | КСГ-50 | 2 | Г.Полонка | 579 | 579 | 2800 | 2800 | 7.2 | 12.4352 | 17.6 | КЕВ-50 1 шт | 25 | 17.6 | 12.5 | ІІІ
Дитячий садок | КСГ-100 | 2 | Лище | 696 | 696 | 4886 | 4886 | 7.5 |  | 30.7 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 9.5 | 8 | ІІІ
Дитячий садок | КСГ-100 | 2 | Підгайці | 2043 | 1949 | 6129 | 5847 | 29.4 |  | 12.8 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 17.1 | 14.4 | ІІІ
Дитячий садок | КСГ-100 | 2 | Романів | 1134 | 1134 | 6804 | 6804 | 7 |  | 33.5 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 9.5 | 6 | ІІІ
Дитячий садок | КЧМ-8 | 1 | Торчин,в.Радянська | 420 | 420 | 1176 | 1176 | 1.7 |  | 6.9 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 6.9 | 4.5 | ІІІ
Дитячий садок | КСГ-50 | 2 | Чаруків | 710 | 710 | 2130 | 2130 | 8.7 |  | 10.5 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 4.5 | 3.2 | ІІІ
Загальноосвітня школа І-Ііст. | КСГ-100 | 2 | Білостік | 720 | 720 | 2016 | 2016 | 10.6 |  | 11.8 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Загальноосвітня школа І-ІІІст. | НИИСТУ-5 | 2 | Боратин | 2100 | 2100 | 7140 | 7140 | 66.9 |  | 34.4 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 29.9 | 19.4 | І
Загальноосвітня школа І-ІІ ст. | КСГ-100 | 2 | Буяни | 345 | 345 | 1035 | 1035 | 14.3 | 41.4493 | 6.1 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 14.3 | 9.3 | ІІ
Загальноосвітня школа І-ІІ ст. | Рівне-80 | 3 | Веселе | 2275 | 2275 | 6823 | 6823 | 33.5 | 14.7253 | 32.9 | ГЕЛІОС-100Е (4шт) | 75 | 13.5 | 11.4 | ІІІ
| КСГ-100 | 1 | [10 empty] | 13.5 | 9.5 | ІІІ
Загальноосвітня школа І-ІІ ст. | Рівне-80 | 2 | Воротнів | 800 | 800 | 3200 | 3200 | 9.4 | 11.75 | 18.7 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 9.5 | 6 | ІІІ
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | НИИСТУ-5 | 2 | Воютин | 2625 | 2625 | 18200 | 18200 | 97.9 | 37.2952 | 87.7 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 87.7 | 74.1 | І
Загальноосвітня школа І-ІІ ст. | КСТГ-50 | 2 | Гаразджа | 320 | 320 | 1120 | 1120 | 6.1 | 19.0625 | 6.5 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 6.5 | 3.6 | ІІІ
Загальноосвітня школа І-ІІ ст. | Рівне-80 | 3 | Забороль | 2520 | 2520 | 6300 | 6300 | 27.5 | 10.9127 | 33.1 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 33.1 | 27.9 | І
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | НИИСТУ-5 | 1 | Лаврів | 1491 | 1491 | 7896 | 7896 | 33.6 | 22.5352 | 38.1 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 38.1 | 32.2 | І
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | КСГ-100 | 2 | Несвічі | 1664 | 1664 | 6144 | 6144 | 30.4 | 18.2692 | 32.3 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 32.3 | 6 | І
Загальноосвітня школа І-ІІІст. | Рівне-80 | 2 | Промінь | 520 | 520 | 1870 | 1870 | 10.3 | 19.8077 | 9 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 9.5 | 6 | ІІІ
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. |  |  | Тарасово | 300 | 300 | 870 | 870 | 7.6 | 25.3333 | 5.1 | КЕВ-50 1 шт | 15 | 9.5 | 6.3 | ІІІ
Торчинська районна лікарня | КСГ-100 | 1 | Торчин, в.Незалежності, 57 | 1855 | 1855 | 7795 | 7795 | 49.8 | 26.8464 | 47.8 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
| АОГВ-100 | 1 | [9 empty] | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Лікарські амбулаторії | Рівне-80 | 2 | Забороль | 600 | 600 | 4000 | 4000 | 12.6 | 21 |  | КЕВ-50 1 шт | 15 | 12.6 | 8.2 | ІІІ
БК | КСГ-50 | 2 | Г.Полонка | 700 | 700 | 3000 | 3000 | 17.1 | 24.4286 | 14.5 | ГЕЛІОС КЕВ-50 (1 шт) | 45 | 17.1 | 12.2 | ІІІ
БК | Рівне-40 | 2 | Городище-2 | 696 | 696 | 2088 | 2088 | 14.6 | 20.977 | 7.7 | ГЕЛІОС КЕВ-50 (1 шт) | 45 | 14.6 | 10.6 | ІІІ
БК | Рівне-80 | 2 | Забороль | 750 | 750 | 5250 | 5250 | 4.2 | 5.6 | 25.3 | ГЕЛІОС КЕВ-50 (1 шт) | 45 | 25.3 | 18 | ІІІ
Клуб с.Крупа | КСГ-50 | 2 | Крупа | 508 | 508 | 2636 | 2636 | 9.1 | 17.9134 |  | ГЕЛІОС КЕВ-50 (1 шт) | 45 | 10.5 | 8.4 | ІІІ
БК с.Лище | КСГ-50 | 2 | Лище | 668 | 668 | 2672 | 2672 | 6 | 8.982 | 19.2 | ГЕЛІОС КЕВ-50 (1 шт) | 45 | 19.2 | 12.9 | ІІІ
БК Підгайці | КСГ-50 | 2 | Підгайці | 1014 | 986 | 3082 | 2997 | 18.7 | 18.4418 | 14.4 | ГЕЛІОС КЕВ-50 (1 шт) | 45 | 18.7 | 12.8 | ІІІ
БК | КСГ-50 | 2 | Радомишель | 498 | 498 | 3095 | 3095 | 6.9 | 13.8554 | 16.8 | ГЕЛІОС КЕВ-50 (1 шт) | 45 | 16.8 | 11 | ІІІ
Спортивна школа | КСГ-100 | 2 | Луцьк, .Володимирська | 1361 | 1361 | 6825 | 6825 |  | 0 | 40.8 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Всього |  | 65 |  | 34589 | 33787 | 149231 | 146742 | 1969 | 56.9256 |  |  | 1690 | 630.3 | 443.8
у т.ч. першочергові |  | 10 |  | 10400 | 10400 | 45680 | 45680 | 256.3 | 24.6442 |  |  | 755 | 221.1 | 159.6
б) державний бюджет
Торчинський професійний ліцей | Факел-1Г | 2 | смт.Торчин | 7326 | 7326 | 35547 | 35547 | 123 | 16.7895 | 211 | КВм(а)-0,3 (3 шт) | 330 | 53.4 | 48.6 | І
Райдержадміністрація | КСГ-100 | 3 | Ковельська.53 | 1923 | 1923 | 8472 | 8472 | 49 | 25.481 | 41.7 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 12.5 | 7.7 | І
Луцька державна сортовипробувальна станція | НИИСТУ-5 | 2 | с.Маяки | 3077 | 3077 | 24205 | 24205 | 16.4 | 5.3299 |  | КЕВ-50 1 шт | 15 | 16.4 | 10.7 | ІІІ
Всього |  | 7 |  | 12326 | 12326 | 68224 | 68224 | 207 | 16.7938 |  |  | 390 | 82.3 | 67
у т.ч. першочергові |  | 5 |  | 9249 | 9249 | 44019 | 44019 | 172 | 42.2705 | 252.7 |  | 375 | 65.9 | 56.3
Локачинський район
а) місцевий бюджет
Дитячий садок | КСГ-100 | 2 | Локачі | 1326 | 1326 | 7956 | 7956 | 22.6 | 17.0437 | 50 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Загальноосв,школа 1-111 ст, | КСГ-100 | 2 | Колпитів | 1770 | 1770 | 6100 | 6100 | 25.1 | 14.1808 | 33.3 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Цетральна районна лікарня | НИИСТУ-5 | 3 | Локачі | 8600 | 8600 | 35800 | 35800 | 205.9 | 23.9419 | 194.4 | КВм(а)-0,82 (2 шт) | 380 | 64.5 | 54.5 | І
| БІО-0,9-53 | 2
Районний народний дім "Просвіта" | НИИСТУ-5 | 2 | Локачі | 1250 | 1250 | 5900 | 5900 | 26.18 | 20.944 | 24.1 | ГЕЛІОС КЕВ-50 (1 шт) | 45 | 29.9 | 19.4 | І
Музична школа | Рівне-40 | 2 | Локачі | 440 | 440 | 2142 | 2142 | 6.37 | 14.4773 | 12.8 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Всього |  | 13 |  | 13386 | 13386 | 57898 | 57898 | 480 | 35.8584 |  |  | 540 | 116.9 | 88.1
у т.ч. першочергові |  | 7 |  | 9850 | 9850 | 41700 | 41700 | 232.08 | 23.5614 |  |  | 425 | 94.4 | 73.9
б) державний бюджет
Райдержадміністра-ція | КСГ-100 | 3 | смт.Локачі | 1525 | 1379 | 9200 | 8689 | 36 | 23.6066 | 45.4
Райвідділ УМВС | КСГ-100 | 2 | смт.Локачі | 790 | 790 | 3363 | 3363 | 24 | 30.3797 | 17.9 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 9.5 | 6 | ІІІ
Всього |  | 5 |  | 2315 | 2169 | 12563 | 12052 | 88 | 38.013 |  |  | 25 | 9.5 | 6
Любешівський район
а) місцевий бюджет
С/рада | Рівне-40 | 2 | В.Глуша | 438 | 438 | 1700 | 1700 | 6.96 | 15.8904 | 10.4 | КЕВ-50 1 шт | 25 | 10.4 | 6.8 | І
ЗОШ І-ІІІ ст. | КСГ-100 | 4 | В.Глуша | 4200 | 4200 | 13600 | 13600 | 120.52 | 28.6952 | 65.6 | ГЕЛІОС-100Е (4шт) | 75 | 54.9 | 46.3 | І
Всього |  | 6 |  | 4638 | 4638 | 15300 | 15300 | 170 | 36.6537 |  |  | 100 | 65.3 | 53.1
у т.ч. першочергові |  | 6 |  | 4638 | 4638 | 15300 | 15300 | 127.48 | 44.5856 | 76 |  | 100 | 65.3 | 53.1
Ратнівський район
а) місцевий бюджет
Селищна рада | КЧМ-8 | 2 | Ратне | 399 | 399 | 1177 | 1177 | 9 | 22.5564 | 6.8 | ГЕЛІОС-50Е (1шт) | 10 | 1.75 | 1.12 | ІІІ
ЗОШ І-ІІІст.-дитячий садок | КС-ТГ-50 | 2 | Видраниця | 1212 | 1212 | 3926.1 | 3926.1 | 8.087 | 6.6724 | 25.2 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
ЗОШ І-ІІІст.-дитячий садок | Унверсал-5М | 2 | Жиричі | 3844 | 3844 | 13504 | 13504 | 75.1 | 19.5369 | 69.6 | КВм(а)-0,3(1 шт.) КВм(а)-0,5 (1 шт) | 300 | 75.1 | 63.5 | І
| Тула-3 | 1 | [11 empty] | 22.3 | І
ЗОШ І-ІІІст.-дитячий садок | НИИСТУ-5 | 2 | Замшани | 5420 | 5420 | 17700 | 17700 | 78.174 | 14.4232 | 88.3 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 29.9 | 19.4 | І
ЗОШ-І-ІІст. | НИИСТУ-5 | 2 | Здомишель | 2000 | 2000 | 10161 | 10161 | 80.2 | 40.1 | 61.1 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 29.9 | 19.4 | І
ЗОШ Іст. | Надточія | 2 | Поступель | 1390 | 1390 | 4250 | 4250 | 23.3 | 16.7626 | 26.5 | ГЕЛІОС-100Е (3шт) | 55 | 12.5 | 7.7 | ІІІ
ЗОШ І-ІІІст. №1 | Універсал-6 | 2 | Прохід | 2187 | 2187 | 8166 | 8166 | 30.6 | 13.9918 | 42.9 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 42.9 | 36.3 | І
ЗОШ І-ІІІст. №2 | НИИСТУ-5 | 2 | Ратне | 9559 | 9460.6 | 28200 | 27909.72 | 186.923 | 19.5547 | 73.4 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 186.9 | 19.4 | І
Дитячий ясла-сад №1 | НИИСТУ-5 | 2 | смт.Ратне | 4512 | 4512 | 15234 | 15234 | 154.627 | 34.2702 | 63.7 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 154.6 | 19.4 | І
ЗОШ І-ІІІст.-дитячий садок | НИИСТУ-5 | 2 | смт.Ратне | 4066 | 4066 | 13217 | 13217 | 126 | 30.9887 | 135.9 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 135.9 | 114.8 | І
ЗОШ І-ІІст.-дитячий садок | Універсал-6 | 1 | Самари | 4940 | 4940 | 16850 | 16850 | 49 | 9.919 | 85 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 85 | 71.8 | І
| НИИСТУ-5 | 1 | [9 empty] | 205
Лікарська амбулаторія | НИИСТУ-5 | 2 | Самари | 2830 | 2830 | 8230 | 8230 | 21.7 | 7.6678 | 50 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 50 | 42.3 | І
Дільнича лікарня | Рівне-80 | 3 | Велимче | 2187 | 2187 | 8166 | 8166 | 30.6 |  | 44.3 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 44.3 | 37.4 | І
ФАП | НИИСТУ-5 | 2 | Комарове | 100 | 100 | 320 | 320 | 1.5 | 15 | 2 | елктрокон-вектори | 12 | 2 | 1.3 | І
Клуб | КСГ-50 | 2 | смт.Ратне | 1150 | 1101.7 | 3226 | 3090.5 | 15.24 | 13.2522 |  | ГЕЛІОС КЕВ-50 (1 шт) | 45 | 15.2 | 10.9 | ІІІ
Будинок культури | НИИСТУ-5 | 2 | смт.Ратне | 2618 | 2489 | 15708 | 15192 | 79.3 | 30.2903 | 66 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 79.3 | 67 | І
Всього |  | 34 |  | 48414 | 48138.3 | 168035.1 | 167093.32 | 1872 | 38.6665 |  |  | 2432 | 948.75 | 556.22
у т.ч. першочергові |  | 24 |  | 44263 | 44035.6 | 155456 | 154649.72 | 913.724 | 20.6431 |  |  | 2092 | 915.8 | 512
б) державний бюджет
Райдержадміністрація | Рівне-80 | 2 | смт.Ратне | 1083.4 | 636.5 | 4205 | 2864.3 | 46.16 | 42.6066 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІ
Райвідділ УМВС | Рівне-80 | 2 | смт.Ратне | 1359 | 1359 | 4077 | 4077 | 59.7 | 43.9294 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІ
Райвійськкомат | Рівне-40 | 2 | смт.Ратне | 710 | 710 | 2350 | 2350 | 7.65 | 10.7746 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Відділення Держказначейства | Рівне-40 | 2 | смт.Ратне | 1255.1 | 671.8 | 3765.3 | 2015.4 | 8.4 | 6.6927 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Райсанепідемстан-ція | Рівне-80 | 2 | смт.Ратне | 1213.9 | 1213.9 | 4388 | 4388 | 31.3 | 25.7847 |  | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Всього |  | 10 |  | 5621.4 | 4591.2 | 18785.3 | 15694.7 | 249 | 44.295 |  |  | 185 | 35.5 | 22.4
Рожищенський район
а) місцевий бюджет
Дитячий садок | Рівне-80 | 2 | Топільно | 980 | 980 | 2940 | 2940 | 12.7 | 12.9592 |  | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 4.5 | 2.9 | ІІІ
Райлікарня | НИИСТУ-5 | 5 | Рожище, в.Шилокадзе, 19 | 14770 | 14770 | 61643 | 61643 | 409.5 | 27.7251 | 419.8 | КВм(а)-0,82 (4 шт) | 800 | 409.5 | 346 | І
| Е-1/9 | 1 | [9 empty] | 1200 |  | 83 | І
Амбулаторія | Рівне-80 | 2 | Дубище | 708 | 708 | 2832 | 2832 | 10.4 | 14.6893 | 17.4 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 9.5 | 6 | ІІІ
Всього |  | 10 |  | 16458 | 16458 | 67415 | 67415 | 432.6 | 26.2851 |  |  | 850 | 423.5 | 354.9
у т.ч. першочергові |  | 6 |  | 14770 | 14770 | 61643 | 61643 | 409.5 | 27.7251 |  |  | 800 | 409.5 | 346
б) державний бюджет
Відділення Держказначейства | КСГ-50 | 1 |  | 270 | 270 | 850 | 850 | 12.05 | 44.6296 | 4.2 | КЕВ-50 1шт | 15 | 12.1 | 7.8 | ІІ
Всього |  | 1 |  | 270 | 270 | 850 | 850 | 12.05 | 44.6296 |  |  | 15 | 12.1 | 7.8
Старовижівський район
а) місцевий бюджет
Районна рада | Рівне-40 | 2 | Стара Вижівка | 546 | 546 | 1994 | 1994 | 45.8 | 83.8828 | 12.2 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 33.6 | 21.8 | І
дитячий садок | Рівне-80 | 3 | Стара Вижівка | 1988 | 1988 | 5964 | 5964 | 62.8 | 31.5895 | 34.4 | ГЕЛІОС-100Е (3шт) | 55 | 28.4 | 20.3 | І
Школа І-ІІІ ст. | НИИСТУ-5 | 2 | Буцинь | 1200 | 1200 | 4800 | 4800 | 33.5 | 27.9167 | 26.4 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 33.5 | 35.3 | І
Школа І-ІІІ ст. | НИИСТУ-5 | 2 | Глухи | 2300 | 2300 | 11355 | 11355 | 39.3 | 17.087 | 59.7 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 39.3 | 33.2 | І
Школа І-ІІІ ст. | ЕЛГА-1Г | 2 | Мизово | 2542 | 2542 | 10800 | 10800 | 52 | 20.4563 | 63.1 | КВм(а)-0,3 (1 шт) КВм(а)-0,5 (1 шт) | 300 | 63.1 | 53.3 | І
Школа І-ІІ ст. | КЧМ-8 | 2 | Седлище | 665 | 665 | 3799 | 3799 | 14.4 | 21.6541 | 22.2 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 9.5 | 6 | ІІІ
Школа І-ІІ ст. | Рівне-80 | 2 | Секунь | 855 | 855 | 3242 | 3242 | 17 | 19.883 | 18.9 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 9.5 | 6 | ІІІ
Школа І-ІІІ ст. | НИИСТУ-5 | 4 | Ст.Вижівка | 12884.5 | 12684.5 | 75447 | 74966.9 | 174.3 | 13.5279 | 372 | КВм(а)-0,3 (1 шт) КВм(а)-0,5 (1 шт) | 300 | 34.5 | 22.3 | І
Райлікарня | Факел-1Г | 5 | Стара Вижівка | 9900 | 9900 | 38300 | 38300 | 246 | 24.8485 | 151 | КВм(а)-0,82 (4 шт) | 800 | 246 | 207.8 | І
| Е-1/9 | 2 | [9 empty] | 1200 | 128.2 | 83 | І
Будинок культури (бібліотека) | Рівне-80 | 3 | Сереховичі | 1000 | 1000 | 5487 | 5487 | 14.2 | 14.2 | 22.2 | ГЕЛІОС-50Е (3шт) | 35 | 12.5 | 7.7 | ІІІ
Всього |  | 29 |  | 33880.5 | 33680.5 | 161188 | 160707.9 | 772 | 22.786 |  |  | 2995 | 638.1 | 496.7
у т.ч. першочергові |  | 20 |  | 31360.5 | 31160.5 | 148660 | 148179.9 | 653.7 | 20.8447 |  |  | 1710 | 478.4 | 394
б) державний бюджет
Управління сільського господарства | Рівне-80 | 2 |  | 1281 | 1281 | 3459 | 3459 | 18.7 | 14.598 |  | ГЕЛІОС-50Е (3шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІІ
Професійний ліцей | НИИСТУ-5 | 4 |  | 13068 | 13068 | 41818 | 41818 | 228.3 | 17.4702 | 186 | КВм(а)-0,3 (1 шт) КВм(а)-0,5 (2 шт) | 550 | 228.3 | 192.9 | І
упраління Пенсійного фонду | Рівне-40 | 2 |  | 640 | 640 | 1910 | 1910 | 21.4 | 33.4375 |  | КЕВ-50 1шт | 15 | 21.4 | 2.2 | ІІІ
Всього |  | 8 |  | 14989 | 14989 | 47187 | 47187 | 318 | 21.2156 |  |  | 610 | 259.2 | 201.1
у т.ч. першочергові |  | 4 |  | 13068 | 13068 | 41818 | 41818 | 228.3 | 17.4702 |  |  | 550 | 228.3 | 192.9
Турійський район
а) місцевий бюджет
Школа | НИИСТУ-5 | 2 | Бобли | 3280 | 3280 | 9840 | 9840 | 55.955 | 17.0595 | 48.6 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 56 | 36.4 | І
Школа | НИИСТУ-5 | 2 | Кульчин | 2395 | 2395 | 8400 | 8400 | 98.027 | 40.9299 | 41.3 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 98 | 82.8 | І
Школа | НИИСТУ-5 | 2 | Купичів | 4718 | 4718 | 14262 | 14262 | 70.791 | 15.0045 | 70.7 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 70.8 | 60 | І
Школа | Рівне-40 | 2 | Ружин | 690 | 690 | 2070 | 2070 | 19.243 | 27.8884 | 12.1 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Школа | НИИСТУ-5 | 2 | Соловичі | 3340 | 3340 | 9920 | 9920 | 84.884 | 25.4144 | 47.8 | КВм(а)-0,3 (2 шт) | 205 | 85 | 71.8 | І
Школа | КСГ-50 | 2 | Тагачин | 1200 | 1200 | 3200 | 3200 | 23.356 | 19.4633 | 18.7 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Школа | НИИСТУ-5 | 2 | Туропин | 1600 | 1600 | 4980 | 4980 | 34.788 | 21.7425 | 30.2 | КВм(а)-0,3 (1 шт) | 115 | 34.8 | 29.4 | І
| КСТГ-100 | 1 | [9 empty] | 115
ЦРЛ | НИИСТУ-5 | 5 | Турійськ | 6032 | 5970.8 | 20696 | 20512.4 | 172.06 | 28.5245 | 122.7 | КВм(а)-0,82 (4 шт) | 800 | 172 | 185 | І
| Е-1/9 | 1 | [9 empty] | 1200 | 128.2 | 83 | І
Дільнича лікарня | КСГ-50 | 2 | Купичів | 614 | 614 | 2813 | 2813 | 10.017 | 16.3143 | 36.5 | КЕВ-50 1шт | 15 | 36.5 | 23.7 | І
Дитячий садок №2 | Універсал - 5М | 2 | Турійськ | 85 | 85 | 238 | 238 | 2.393 | 28.1529 | 1.3 | електроконвектори | 6.8 | 2.4 | 1.6 | ІІІ
Всього |  | 25 |  | 23954 | 23892.8 | 76419 | 76235.4 | 768 | 32.0615 |  |  | 2941.8 | 690.7 | 578.1
у т.ч. першочергові |  | 15 |  | 18699 | 18637.8 | 61071 | 60887.4 | 470.567 | 25.1654 |  |  | 1455 | 497.1 | 452.7
б) державний бюджет
Вет.лікарня | Рівне-40 | 2 | Турійськ | 350 | 350 | 1116 | 1116 | 9.247 | 26.42 |  | КЕВ-50 1шт | 15 | 6 | 2.2 | ІІІ
Райвідділ УМВС | Рівне-40 | 2 | Турійськ | 525 | 525 | 1575 | 1575 | 30.263 | 57.6438 |  | КЕВ-50 1шт | 15 | 30.3 | 19.7 | ІІІ
Райфінвідділ | Рівне-40 | 2 | Турійськ | 602.2 | 602.2 | 1806.6 | 1806.6 | 20.029 | 33.2597 |  | КЕВ-50 2шт | 25 | 20 | 13 | ІІІ
Всього |  | 6 |  | 7500.8 | 7500.8 | 22211.8 | 4497.6 | 80 | 10.6655 |  |  | 55 | 56.3 | 34.9
м. Нововолинськ
a) місцевий бюджет
ДС № 11 | КСГ-100 | 2 | вул.Маяков-ського,14 | 1051 | 1051 | 4463 | 4463 | 10.16 | 9.667 | 10 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 2.5 | 1.8 | ІІІ
Стоматологія | Рівне-80 | 2 | м-н Шах-тарський,40 | 537 | 537 | 1880 | 1880 | 2.9 | 5.4004 | 9.2 | КЕВ-50 1шт | 15 | 9.2 | 6 | ІІІ
Всього |  | 4 |  | 1588 | 1588 | 6343 | 6343 | 16 | 10.0756 |  |  | 40 | 11.7 | 7.8
б) державний бюджет
ПТУ № 11 | НИИСТУ-5 | 2 | вул.Луцька, 24 | 7646 | 7646 | 24601 | 24601 | 186 | 24.3264 | 109.2 | КОЛВІ-350 (2шт) | 420 | 76.8 | 65.9 | І
Всього |  | 2 |  | 7646 | 7646 | 24601 | 24601 | 186 | 24.3264 |  |  | 420 | 76.8 | 65.9
у т.ч. першочергові |  | 2 |  | 7646 | 7646 | 24601 | 24601 | 186 | 24.3264 |  |  | 420 | 76.8 | 65.9
м.Володимир-Волинський
а) місцевий бюджет
Міський відділ субсидій | Рівне-40 | 1 | Миколаівсь-ка 18 | 249 | 249 | 677 | 677 | 4.69 | 18.8353 | 4.2 | КЕВ-50 1шт | 15 | 4.7 | 1.12 | ІІІ
Школа-сад "дзвіночок" | Рівне-80 | 2 | О.Довбуша, 19 | 892.5 | 892.5 | 2499 | 2499 | 8.281 | 9.2784 | 15.7 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 7.5 | 6 | ІІІ
ЦРЛ | НИИСТУ-5 | 5 | Павлова 20 | 16199 | 16199 | 84116 | 84116 | 636.4 | 39.2864 | 160.5 | КВм(а)-0,82 (4 шт) | 800 | 475.9 | 433 | І
| Е-1/9 | 1 | [9 empty] | 1200 |  | 83 | І
ЦРЛ (стоматполіклініка) | Рівне-80 | 2 | Драгоманова 41 | 721 | 721 | 3040 | 3040 | 16.3 | 22.6075 | 14.9 | КЕВ-50 1шт | 15 | 16.3 | 10.6 | ІІІ
Упр. соцхисту населення виконкому | КСГ-100 | 4 | Привокзаль-на 20 | 4173 | 4173 | 12519 | 12519 | 19.425 | 4.6549 | 76.8 | ГЕЛІОС-100Е (4шт) | 75 | 56.8 | 44.3 | І
Бухгалтерія відділу культури |  |  | Миколаївська 18 | 50 | 50 | 140 | 140 | 3.5 | 70 | 4.2 | КЕВ-50 1шт | 15 | 4.2 | 2.7 | ІІ
Виконком міської ради | Універсал-5 | 2 | Д.Галицького,5 | 880 | 880 | 3696 | 3696 | 18.763 | 21.3216 | 29.9 | КЕВ-50 2шт | 25 | 29.9 | 19.4 | І
| КСГ-50 | 1 | [9 empty] | 15 | 29.9 | 19.4 | І
Всього |  | 18 |  | 23164.5 | 23164.5 | 106687 | 106687 | 195 | 8.4181 |  |  | 2190 | 595.3 | 600.12
у т.ч. першочергові |  | 9 |  | 21252 | 21252 | 100331 | 100331 | 674.588 | 31.7423 |  |  | 900 | 562.6 | 496.7
б) державний бюджет
Сільськогосподарський технікум | НИИСТУ-5 | 5 | Г.Шухевича,27 | 20219 | 20219 | 73192 | 73192 | 220.961 | 10.9284 | 324 | КОЛВІ-500 (4шт) | 750 | 124 | 104.5 | І
ВПУ | НИИСТУ-5 | 3 | Д.Галицького,10 | 8806 | 8806 | 36411 | 36411 | 42.295 | 4.803 | 160 | КОЛВІ-350 (3шт) | 550 | 60.3 | 39.1 | І
Міська прокуратура | Рівнне-40 | 2 | в.Драгома-нова,31 | 246 | 246 | 738 | 738 | 8.174 | 33.2276 |  | КЕВ-50 1шт | 15 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Міськвідділ УМВС | Рівнне-80 | 2 | Соборна,6 | 840 | 840 | 3528 | 3528 | 32.3 | 38.4524 | 17.4 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 14.9 | 9.7 | ІІ
Центр зайнятості | Рівне-40 | 2 | Устилузька,17 | 585.5 | 585.5 | 2049 | 2049 | 17.305 | 29.5559 |  | КЕВ-50 1шт | 15 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Державна податкова інспекція | Рівне-40 | 2 | Ковельська,63 | 504.7 | 504.7 | 2097 | 2097 | 5.539 | 10.9748 |  | КЕВ-50 1шт | 15 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Всього |  | 16 |  | 31201.2 | 31201.2 | 118015 | 118015 | 3302 | 105.8293 |  |  | 1370 | 209.7 | 159.9
у т.ч. першочергові |  | 8 |  | 29025 | 29025 | 109603 | 109603 | 263.256 | 9.07 |  |  | 1300 | 184.3 | 143.6
м. Ковель
а) місцевий бюджет
Дитячий садок-ясла №3 | КСГ-100 | 3 | Театральна,22 | 923 | 923 | 4480 | 4480 | 5.01 | 5.428 | 26.2 | ГЕЛІОС-50Е (3шт) | 25 | 12.5 | 7.7 | ІІІ
Поліклініка ЦРЛ | КСГ-100 | 3 | Незалежності,122 | 1132.6 | 1096.6 | 5481 | 5355 | 13.5 | 11.9195 | 37.5 | ГЕЛІОС-50Е (3шт) | 45 | 12.5 | 7.7 | ІІІ
Дитяча лікарня | КСГ-100 | 3 | Театральна,16 | 2150 | 2108 | 8765 | 8660 | 22.4 | 10.4186 | 46.1 | ГЕЛІОС-100Е (3шт) | 55 | 22.5 | 14.6 | ІІІ
Протитуберкульозний диспансер | КСГ-100 | 3 | Грушевського,52 | 1826.2 | 1826.2 | 5718 | 5718 | 14.9 | 8.159 | 31.7 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 12.5 | 7.7 | ІІІ
Шкірвендиспансер | Рівне-80 | 2 | Міцкевича, 64 | 697 | 697 | 2517 | 2517 | 29.5 | 42.3242 | 15.4 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 45 | 9.5 | 6 | ІІ
Комплексна ДЮСШ | НИИСТУ-5 | 2 | Л.Українки,9 | 2989 | 2950 | 21234 | 21137 | 39.48 | 13.2084 | 80.7 | КОЛВІ-440 (2 шт) | 450 | 20.2 | 26.1 | ІІІ
Всього |  | 16 |  | 9717.8 | 9600.8 | 48195 | 47867 | 220 | 22.6389 |  |  | 665 | 89.7 | 69.8
б) державний бюджет
Ковельське ПТУ-5 | НИИСТУ-5 | 3 | вул. Івасюка, 18 | 7798 | 7798 | 28744 | 28744 | 157 | 20.1334 | 117.3 | КОЛВІ-350 (3шт) | 550 | 60.3 | 39.1 | І
Машинобудівний технікум | Універсал-5 | 2 | вул. Заводська, 23 | 11085 | 11085 | 58133 | 58133 | 242 | 21.8313 | 240 | КОЛВІ-500 (4шт) | 750 | 60.3 | 39.1 | І
| НИИСТУ-5 | 2 | [9 empty] | 750 |  |  | І
Ковельська виправна колонія | НИИСТУ-5 | 4 | вул. Шевченка, 20 | 13803.1 | 13803.1 | 73907 | 73907 | 269.31 | 19.5108 | 364 | КОЛВІ-500 (5шт) | 950 | 60.3 | 39.1 | І
| Е-1/9 | 2 | [9 empty] | 750 | 60.3 | 39.1 | І
Міськрайвідділ УМВС | НИИСТУ-5 | 3 | Незалежності, 119а | 6611 | 6611 | 22509 | 22509 | 123.3 | 18.6507 | 109.2 | КОЛВІ-350 (3шт) | 550 | 60.3 | 39.1 | І
Вузлова лікарня ст.Ковель | НИИСТУ-5 | 3 | вул. Б Хмельниць-кого, 17 | 8826.8 | 8408.7 | 44155.7 | 42064.2 | 267.9 | 30.3507 | 217.8 | КОЛВІ-350 (3шт) | 550 | 60.3 | 39.1 | І
Ковельське міське підпри-ємство ветмедицини | Рівне-40 | 2 | м.Ковель вул.Грушевського,71 | 107 | 107 | 400 | 400 | 0.2 | 1.8692 | 8 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 25 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Всього |  | 21 |  | 48230.9 | 47812.8 | 227848.7 | 225757.2 | 1100 | 22.807 |  |  | 4875 | 365.3 | 236.8
у т.ч. першочергові |  | 19 |  | 48123.9 | 47705.8 | 227448.7 | 225357.2 | 1059.51 | 22.0163 |  |  | 3350 | 301.5 | 195.5
м. Луцьк
а) місцевий бюджет
Дошкільний заклад №11 | Рівне-80 | 2 | пр.Волі 4а | 795.5 | 795.5 | 3998 | 3998 | 4.59 | 5.77 | 4.6 | КЕВ-50 1шт | 15 | 4.6 | 4 | ІІІ
Дошкільний заклад №17 | КСГ-100 | 4 | Перемоги 9 | 1413.6 | 1413.6 | 9166.2 | 9166.2 | 12.28 | 8.687 | 12.3 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 55 | 13.5 | 9.5 | ІІІ
Дошкільний заклад №18 | НИИСТУ-5 | 2 | Чкалова 1 | 1413.6 | 1413.6 | 9166.2 | 9166.2 | 39.47 | 27.9216 | 51.6 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 55 | 20.2 | 16.1 | І
Загально-освітня школа №1 | НИИСТУ-5 | 2 | Б.Хмельниць-кого 4 Б.Хмельниць-кого, 17 | 4549 | 4549 | 15303 | 15303 | 88.7 | 19.4988 | 75.5 | КОЛВІ-350 (2шт) | 350 | 23.2 | 29.1 | І
| КЧМ-8 | 2 | [9 empty] | 550 | 60.3 | 39.1 | І
Школа-комплекс №7 | Універсал-6 | 2 | Дубнівська 14, Бринського, 9 | 6907 | 6907 | 27292 | 27292 | 179.8 | 26.0316 | 134 | КОЛВІ-350 (2шт) | 350 | 40.2 | 26.1 | І
Міська інфекційна лікарня | НИИСТУ-5 | 3 | Шевченка 30 | 5333.8 | 5295.8 | 19011 | 18878 | 228.7 | 42.8775 | 128.6 | КОЛВІ-350 (2шт) | 350 | 100 | 76.2 | І
Будинок дитини | Рівне-80 | 3 | Короленка 1 | 1504.4 | 1504.4 | 5320 | 5320 | 18 | 11.9649 | 39.3 | ГЕЛІОС-100Е (2шт) | 55 | 22.5 | 14.6 | ІІІ
Станція шв. мед.допомоги | НИИСТУ-5 | 2 | Словацького 28 | 3246 | 3196.3 | 11361 | 11186.9 | 71.5 | 22.0271 | 72.8 | КОЛВІ-100 (3шт) | 150 | 50 | 32 | І
| Е-1/9 | 1 | [9 empty] | 550 | 60.3 | 39.1 | І
Клінічний пологовий будинок | НИИСТУ-5 | 3 | Г.Артемовсь-кого 18 | 10899.7 | 10572.7 | 45212.9 | 44264.9 | 306.9 | 28.1567 | 391 | КОЛВІ-500 (3шт) | 500 | 90.3 | 88 | І
| Е-1/9 | 2 | [9 empty] | 750 |  |  | І
Будинок культури "Теремно" | Рівне-40 | 2 | Теремнівська 59 | 380 | 380 | 1140 | 1140 | 4.86 | 12.7895 | 6.8 | ГЕЛІОС-50Е (1шт) | 15 | 3.5 | 2.2 | ІІІ
Терцентр по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян | НИИСТУ-5 | 2 | вул.Д.Галицького 18 | 972 | 972 | 5314.3 | 5314.3 | 28.71 | 29.537 | 29.2 | ГЕЛІОС-50Е (2шт) | 35 | 20.2 | 16.1 | І
Всього |  | 32 |  | 37414.6 | 36999.9 | 152284.6 | 151029.5 | 689 | 18.4153 |  |  | 3780 | 508.8 | 392.1
у т.ч. першочергові |  | 16 |  | 33321.1 | 32906.4 | 132660.4 | 131405.3 | 943.78 | 28.3238 |  |  | 1790 | 344.1 | 283.6
Найменування бюджетної установи або організації | Встановлене котельне обладнання |  | Адреса будівлі або приміщення | Загальна площа будівлі або приміщення, (м.кв.) |  | Загальний об’єм будівлі або приміщення, (м.куб.) |  | Фактично спожито газу за 2005 рік (тис.куб.м) | Питоме споживан-ня газу, куб. м, на 1 кв. м | Нормо-ване газоспо-живан-ня, тис. куб м в рік | Пропозиції по рекон-струкції системи теплопос-тачання | Вартість реконст-рукції, тис.грн. | Економія ПЕР
| марка котла | к-сть, шт. |  | всього | в т.ч. | всього | в т.ч. | [5 empty] | природ-ний газ, тис. куб.м | ефект, тис. грн.
[5 empty] | безпосе-редньо бюдж. уст. (орг.) |  | безпосе-редньо бюдж.уст. (орг.)
РАЗОМ. місцеві бюджети |  | 664 |  | 677188.3 | 672211.4 | 2671536.4 | 2607067.52 | 20149.65 | 29.7549 |  |  | 36062.6 | 9040.842 | 7021.74
у т.ч. першочергові, |  | 177 |  | 260114.6 | 259095.3 | 1069359.4 | 1036118.32 | 6065.269 | 23.3177 |  |  | 14997 | 5089.564 | 4045.33
РАЗОМ, державний бюджет |  | 135 |  | 213138.1 | 211155.8 | 800947.6 | 775988.3 | 6995.05 |  |  |  | 9620 | 1725.4 | 1297.28
у т.ч. першочергові |  | 49 |  | 141019.3 | 140601.2 | 565813.6 | 563722.1 | 2348.458 |  |  |  | 6865 | 1295.7 | 1028.3
ВСЬОГО |  | 799 |  | 890326.4 | 883367.2 | 3472484 | 3383055.82 | 27144.7 | 29.7549 |  |  | 45682.6 | 10766.242 | 8319.02
у т.ч. першочергові |  | 226 |  | 401133.9 | 399696.5 | 1635173 | 1599840.42 | 8413.727 | 23.3177 |  |  | 21862 | 6385.264 | 5073.63