###### ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

10 лютого 2012 року № 51

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА МОДЕРНІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ Волинської ОБЛАСТІ на 2012 – 2015 роки

ЗМІСТ

|  | Стор. |  |
| --- | --- | --- |
| Паспорт Програми | 2 |  |
| Вступ | 3 |  |
| 1. Загальні положення. Визначення проблеми, на розв’язання якої | 4 |  |
| спрямована Програма |  |  |
| 2. Мета Програми і завдання | 5 |  |
| 3. Шляхи розв’язання проблеми. Терміни виконання Програми, обсяги та джерела фінансування | 5 |  |
| 4. Загальна характеристика систем теплопостачання | 7 |  |
| 4.1. Джерела теплової енергії | 8 |  |
| - 4.2. Характеристика теплових мереж | 12 |  |
| 4.3. Заміна, реконструкція та модернізація котлів | 14 |  |
| 4.4. Нові технології та пальникові пристрої для спалювання газоподібного палива | 14 |  |
| 4.5. Технологія обладнання для утилізації теплоти відхідних газів котлоагрегатів | 15 |  |
| 4.6. Використання місцевих видів палива для виробництва теплової енергії | 15 |  |
| 4.7. Аналіз потенціалу місцевих та регіональних ресурсів | 16 |  |
| 4.8. Встановлення індивідуальних теплових пунктів | 19 |  |
| 4.9. Заміна теплових мереж | 20 |  |
| 4.10. Термореновація житлових та адміністративних будівель | 20 |  |
| 5. Загальні висновки щодо технічного стану котелень та теплових мереж | 23 |  |
| 6. Основні напрямки розвитку систем теплозабезпечення | 24 |  |
| 7. Зведені техніко-економічні та фінансові показники Програми | 29 |  |
| 8. Заходи, спрямовані на оптимізацію паливно-енергетичного балансу області 9. Прогнозні обсяги та джерела фінансування | 30 32 |  |
| Додатки | 33 |  |

ПАСПОРТ

Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2012 – 2015 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Волинська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 року №1216 «Про затверджен-ня Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 - 2014 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1567-р „Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів” |
| 3. | Розробник Програми | Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | Галузеві управління облдержадміністрації: - головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації; - головне управління економіки облдержадміністрації міські (міст обласного значення) ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2012 – 2015 роки |
| 7. | Основні джерела фінансування Програми | Власні кошти підприємств області, кошти державного, обласного, місцевих бюджетів, кредити, гранти тощо |
| 8. | Загальний обсяг фінан-сових ресурсів, необ-хідних для реалізації Програми (тис.грн.) | 286784,7 |
| 8.1. | - з них бюджетних коштів (тис.грн.) | кошти місцевих бюджетів – 46224 кошти державного бюджету – 74245 субвенції з державного бюджету – 103250,2 |
| 9. | Розрахунковий економі-чний ефект від запрова-дження заходів (тис.грн.) | 97691,5 |

Вступ

Регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики Волинської області на 2012 – 2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 року № 1216 „Про затвердження Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010 - 2014 роки”.

Програма спрямована на вирішення проблеми модернізації, підтримки і сталого розвитку теплопостачальних підприємств області. До Програми залучаються завершені й апробовані на практиці розробки відповідно до рекомендацій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

В області, як і в цілому по Україні, більшість генеруючого обладнання підприємств великої і малої енергетики технічно і морально зношене, відпрацювало свій ресурс і потребує модернізації та заміни приладів обліку теплової енергії, інших контрольно-вимірювальних пристроїв.

Мережа підприємств комунальної теплоенергетики включає                        6 виробничих одиниць. Крім того, функціонує одне приватне теплопостачальне підприємство ТзОВ «Західна теплоенергетична група», що забезпечує теплопостачанням майже 40 відсотків м.Луцька. Вказані підприємства забезпечують постачання тепла та гарячого водопостачання близько                         200 тисячам власників персональних рахунків в області.

Підприємства комунальної теплоенергетики розташовані у містах Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Нововолинську, Ківерцях, Камені-Каширському.

У котельнях підприємств комунальної теплоенергетики встановлено водогрійні парові котли типів ПТВМ, ТВГ, КЕ, ДКВР, КГВ, КВГМ, НІІСТУ -5, НР-18 тощо.

Понад 80 відсотків основного і допоміжного обладнання котелень зазначених підприємств замортизовано, тобто вичерпало допустимі терміни експлуатації понад 20 років. У цих котельнях станом на 1 липня 2011 року експлуатується 406 малоефективних котлів тепловою потужністю до 1 МВт. Це котли типу НІІСТУ-5, Мінськ, Універсал, Факел, Е-1/9, Тайга, ЕЛГА тощо. Котли  працюють з низьким (70 – 80 %) коефіцієнтом корисної дії. На котлах установлені череневі пальникові пристрої і автоматика, що не дає можливості економно використовувати природний газ. Перевитрата газу на цих котлах досягає 10 - 30% від рівня сучасних котлів і призводить до додаткового забруднення атмосфери. Застаріле обладнання знижує надійність теплопостачання та його якість.

Великі втрати тепла обумовлює низька надійність теплотрас через незадовільну теплову ізоляцію трубопроводів та розриви труб з витоками теплоносія.

Рентабельність теплопостачальних підприємств залежить, крім стану обладнання, ще від економічних і організаційно-управлінських факторів, ціни на паливо, тарифів на теплову енергію, чинної нормативно-правової бази тощо. Ці питання відносяться до державної програми реформування і розвитку систем теплозабезпечення об’єктів житлово-комунального господарства, оскільки їх не можна втілити засобами регіональної програми.

Специфікою діяльності підприємств, які надають послуги з теплопостачання населенню та об’єктам соціальної сфери, є те, що послуги надаються незалежно від стану платежів за них окремими споживачами. Відсутність ефективної цінової політики призвела до значного зростання заборгованості, що є однією з найскладніших проблем галузі. Наслідком цього є критичний фінансовий стан підприємств комунальної теплоенергетики.

Вирішення проблем комунальної теплоенергетики в області потребує комплексного підходу на державному рівні до впровадження енергозберігаючих та екологічно ефективних технологій і засобів виробництва, постачання і споживання всіх видів енергоносіїв і енергії, що забезпечить скорочення витрат первинних енергоносіїв, зменшення собівартості виробленої енергії та екологічного забруднення області.

Теплопостачальні підприємства області експлуатують 294 км теплових мереж, у. т.ч. 224 км магістральних та розподільчих мереж для опалення та               70 км розподільчих мереж гарячого водопостачання. Із загальної кількості теплових мереж 29,2 км (9,9 %) - попередньо ізольовані, 10 км (3,4 %) - надземної прокладки, 38,1 км (13 %) - ветхі й аварійні, а 236,3 км (80,4 %) - знаходяться в експлуатації понад 18 років.

Значну частину теплових мереж прокладено в непрохідних лоткових залізобетонних каналах у тепловій ізоляції з мінеральної вати з покриттям руберойдом і фольгоізолом. Незважаючи на часткову заміну трубопроводів на сталеві, попередньо ізольовані, в оболонці з поліетиленової труби, темпи старіння теплових мереж значно перевищують темпи їх заміни. Великі витрати тепла обумовлює низька надійність теплотрас через незадовільну теплову ізоляцію трубопроводів та розриви труб з витоками теплоносія. Втрати тепла через неякісну ізоляцію трубопроводів і з витоками теплоносія при пошкодженні труб в окремих випадках становлять 15 - 25 відсотків від відпущеної теплової енергії проти 13 відсотків, передбачених нормами.

Заходи, що пропонуються з енергозбереження (зменшення споживання природного газу), узгоджуються з переліком завдань та заходів Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 року № 1216).

Програма спрямована на вирішення проблем реабілітації підтримки і сталого розвитку підприємств «Луцьктепло», «Ковельтепло», «Володимир-Волинськтеплокомуненерго», «Нововолинськтеплокомуненерго», КП «Енергія» м. Ківерці, «Теплокамінь», ТзОВ «Західна теплоенергетична група».

1. Загальні положення

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комунальній теплоенергетиці належить одне з провідних місць у системі пріоритетів національної енергетичної безпеки. Це зумовлено необхідністю вироблення теплової енергії безпосередньо біля об’єктів її реалізації, а також неможливістю її накопичення. Тільки в цій галузі короткострокове припинення енергопостачання з будь-яких причин може призвести до соціальної напруги чи непередбачуваних наслідків. Саме ця галузь житлово-комунального господарства, яка стосується інтересів кожної людини, і впливає на соціально-економічні відносини в області і країні в цілому, має значний потенціал енергозбереження.

Програма модернізації комунальної теплоенергетики області спрямована на вирішення проблеми, реабілітації, підтримки і сталого розвитку на інноваційних засадах.

2 Мета Програми

Метою Програми є:

- підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики;

- зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання;

- мінімалізація витрат паливно-енергетичних ресурсів, зокрема зменшення на 30 відсотків обсягу споживання природного газу шляхом його економії та заміщення альтернативними видами палива;

- оптимізація використання підприємствами комунальної тепло-енергетики паливно-енергетичних ресурсів шляхом збільшення частки нетрадиційних відновлювальних джерел енергії.

3 Шляхи і засоби розв’язання проблем. Терміни виконання Програми, обсяги та джерела фінансування

Проблема виводу комунальної теплоенергетики області з кризового стану принципово може бути вирішена двома варіантами:

- шляхом демонтажу всього застарілого обладнання, спорудження і вводу в експлуатацію підприємств з новітнім, сучасним обладнанням;

- шляхом подовження строку експлуатації наявного обладнання за умови обов’язкової його модернізації та заміни в необхідних випадках обладнання, яке не підлягає модернізації, а також шляхом впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

Перший шлях потребує значних інвестицій в комунальну теплоенергетику і на сьогодні є малоймовірним. Оптимальним варіантом вирішення проблеми за сучасних економічних умов є другий шлях: модернізація комунальної теплоенергетики і впровадження сучасних екологічно чистих і швидкоокупних (від 0,5 до 4 років) технологій і обладнання, розроблених на основі фундаментальних та прикладних досліджень в енергетичній галузі науки, освоєних у промислових масштабах і які максимально використовують вторинні, нетрадиційні та відновлювані джерела енергоресурсів.

Модернізація комунальної теплоенергетики області дозволить підвищити енергоефективність галузі, зменшити капітальні вкладення в заміну теплоенергетичного обладнання й наблизитися до вимог Європейського Союзу щодо питомих показників використання енергетичних та матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг.

Основними напрямами Програми є:

- проведення моніторингу здійснення заходів з модернізації комунальної теплоенергетики;

- забезпечення розвитку та впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій;

- розроблення оптимізованих схем теплопостачання населених пунктів, які мають об’єкти комунальної теплоенергетики;

- оптимізація системи теплопостачання населених пунктів шляхом закриття або модернізації нерентабельних об’єктів комунальної теплоенерге-тики, впровадження когенераційних установок, будівництво в разі потреби нових котелень з використанням новітніх ресурсозберігаючих технологій;

- переведення системи теплопостачання населених пунктів на двотрубні системи теплопостачання з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів;

- проведення ремонту ветхих та аварійних теплових мереж, реконструкція та модернізація внутрішньобудинкових мереж теплопостачання;

- зниження собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Виконання Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики області дасть змогу підвищити енергоефективність, якість і надійність теплопостачання.

У Програмі відображені наступні засоби розв’язання проблеми:

- заміна старих малоефективних котлів на нові з ККД не нижче 91 відсотка;

- заміна застарілих пальників на сучасні з автоматизацією процесів згорання природного газу в котлі;

- установлення утилізаторів теплоти в котлах тепловою потужністю до                30 мВт;

- приведення насосного обладнання у відповідність до потреб споживання та впровадження частотного регулювання асинхронних електродвигунів на об’єктах теплоенергетики;

- заміна зношених труб теплових мереж на попередньо ізольовані;

- установлення автоматизованих індивідуальних теплових пунктів;

- упровадження сучасних приладів та систем діагностики на об’єктах комунальної теплоенергетики;

- упровадження альтернативних видів енергії в комунальній теплоенергетиці;

- упровадження термореновації житлових та адміністративних будинків.

Повна реалізація програми розрахована на 4 роки. Початок виконання Програми 2012 рік. Закінчення – 2015 рік.

- 4. Загальна характеристика систем теплопостачання

Схема забезпечення мешканців, підприємств, установ і організацій міст обласного значення тепловою енергією на потреби опалення, гарячого водопостачання базується переважним чином на централізованій системі теплопостачання і використовується традиційна східно-європейська модель системи централізованого теплопостачання. Виробництво теплової енергії здійснюється на потужних районних, квартальних, групових та індивідуальних котельнях. Транспортування теплоносія від потужних районних та квартальних котелень здійснюється відповідно розвинутими тепловими мережами. Приготування гарячої води на побутові потреби здійснюється централізовано в індивідуальних, групових та центральних теплових пунктах. Теплові пункти обладнано в основному трубчатими теплообмінниками.

Центральне регулювання відпуску теплової енергії здійснюється якісним способом за опалювальним графіком температур теплоносія. Витрата теплоносія для потреб опалення та гарячої води регулюється підбором мережних насосів з їх продуктивністю і напором та кількістю одночасної роботи від під’єднаного навантаження. Кількісний метод регулювання відпуску теплової енергії використовується в літній період при роботі системи централізованого гарячого з частковим відключенням споживачів і здійснюється шляхом включення або відключення додаткових насосів.

Виробництво теплової енергії у м.Володимирі-Волинському здійснюється на 21 котельні (у тому числі одна квартальна котельня), забезпечується опалення майже 60 відсотків житлового фонду.

Система теплопостачання міста Ковеля експлуатується комунальним підприємством теплових мереж „Ковельтепло”, яке надає послуги з теплопостачання приблизно 70 відсоткам (за корисною площею) будівель та споруд м.Ковеля. Частина багатоквартирних житлових будинків та громадських будівель міста забезпечується теплоенергією від централізованих джерел теплової енергії комунальної власності та котелень ВАТ «Ковельсільмаш» та ВП «Локомотивне депо Ковель».

Система централізованого теплопостачання м.Луцька характеризується оптимальним поєднанням централізованого, помірно-централізованого, децентралізованого та автономного теплопостачання. Вказана система експлуатується комунальним підприємством теплових мереж „Луцьктепло”, яке надає послуги з теплопостачання для будівель та споруд міста приблизно на 60 відсотків (за корисною площею), решта споживачів користуються послугами ТзОВ «Західна теплоенергетична група».

Системи центрального опалення споживачів приєднані до системи централізованого теплопостачання до теплових мереж в основному за залежною схемою. Споживачі, розміщені в зоні незадовільного гідравлічного режиму в зоні дії ЦТП на просп. Молоді,4А, під’єднані до джерела з незалежної схеми.

Основним постачальником теплової енергії в м.Нововолинську є комунальне підприємство "Нововолинськтеплокомуненерго", яке забезпечує              85 відсотків загальноміського обсягу теплопостачання. Решта житлового фонду міста (близько 15%) опалюється від індивідуальних джерел. Основні технічні показники джерел теплової енергії міст обласного значення подано в додатку 1.

4.1. Джерела теплової енергії

Теплопостачальне підприємство ПТМ «Володимир-Волинськтепло-комуненерго" експлуатує 21 джерело теплової енергії сумарною тепловою потужністю 74,1 Гкал/год. Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання населенню, громадським установам та іншим споживачам у 2010 році підприємство виробило 69,2 тис. Гкал теплової енергії. Для виробництва теплової енергії підприємство в середньому в рік споживає                     11 тис. т.у.п. палива та 1,6 млн. кВт-год електроенергії.

Джерела теплової енергії працюють локально і незалежно одне від одного на певну групу споживачів послуг з опалення та гарячого водо-постачання. З двадцяти двох джерел теплової енергії десять джерел працюють протягом усього року для надання послуг з гарячого водопостачання.

Загалом підприємство експлуатує 89 котлів у тому числі : НІІСТУ-5 –            44 шт., «Мінськ-1» - 12 шт., «Факел-Г» - 5 шт., КСВа - 6 шт., АОГВ-100 - 6 шт., VIESSMAN (VITOPLEX-100) - 5 шт., «Рівнетерм-96» - 4 шт. Решта типів котлів становить 1 - 3 одиниці.

За останні 10 років підприємство ввело в експлуатацію 3 котельні:на вул.20-го Липня, 21, Луцькій, 241, Драгоманова, 20. Також проведено реконструкцію котелень та теплових мереж на вул.Академіка Глушкова, 1/219 (військове містечко № 1), Ковельській, 188, котельню та теплові мережі (військове містечко № 2) із заміною котлів Е1/9Г та Факел-Г на котли КСВа та котли німецького виробництва фірми VIESSMAN (VITOPLEX-100).

Проведено реконструкцію теплових мереж на вул. Сагайдачного -Котляревського з виведенням з експлуатації підвальної котельні на                         вул. Сагайдачного, 55.

Основний вид палива, що використовується на котельнях міста, – природний газ низького та середнього тиску. Газопостачання котелень здійснюється з міської мережі. Обладнання газової автоматики, яке використовується на котельнях, переважно фізично зношене й морально застаріле, фактично працює виключно в режимі автоматики безпеки.

Частка виробництва теплової енергії по котельнях системи теплопостачання м.Володимира-Волинського коливається в межах від 0,3 відсотка до 22,2 відсотка. Найбільш потужним джерелом теплової енергії в місті є котельня на вул. Старицького, 12. Частка цієї котельні у загальній кількості виробництва теплової енергії по підприємству становить                 22,2 відсотка. Наступними за потужністю є котельні на вул. Академіка Глушкова, 1/219 (10,6 %), Луцькій 103 (9,4 %), Сагайдачного, 7 (8,2 %), Луцькій, 241 (7,3 %), Ковельській, 106 (6,8 %), Павлова, 20 (6,1 %), Ковельській, 188 (5,6 %). Решта 15 джерел тепла разом виробляють 46 відсотків теплової енергії.

Характерною рисою системи централізованого теплопостачання міста Володимира-Волинського є незалежна робота системи гарячого водопо-стачання від системи теплопостачання на потреби опалення.

Для приготування гарячої води ПТМ «Володимир-Волинськтепло-комуненерго» експлуатує чотири відокремлені центральні теплові пункти (на вул. Ковельській 136, Ковельській, 111, Незалежності, 1, Старицького, 19) та дві бойлерних.

Теплопостачальне підприємство ПТМ «Ковельтепло» експлуатує                 29 джерел теплової енергії сумарною тепловою потужністю 183,2 Гкал / год. Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання населенню, громадським установам та іншим споживачам у 2010 році підприємство виробило 136,7 тис. Гкал теплової енергії . Для виробництва теплової енергії підприємство в середньому в рік споживає 18,8 тис. т.у.п. палива та 2,9 млн. кВт-год електроенергії.

Виробництво теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання в централізованій системі теплопостачання міста здійснюється в основному з використанням природного газу. У 2009 році в котельнях на вул. Ватутіна, 49, Симоненка, 22 та Незалежності, 47 розпочато реконструкцію з установленням котлів на спалювання деревини.

З 29 джерел теплової енергії 20 джерел і котельня ВАТ «Ковель-сільмаш» працюють протягом усього року для надання послуг з гарячого водопостачання. Одна котельня на вул. Незалежності, 108 працює виключно на гаряче водопостачання.

Переважна більшість джерел теплової енергії м.Ковеля перебуває в експлуатації понад 20 років. За останні 10 років підприємство ввело в експлуатацію 4 паливні на вул. Брестська, 23, Ватутіна, 48, Володимирська, 142 та Сухомлинського, 2, а також проведено реконструкцію котелень на вул. Незалежності, 70, Сагайдачного, 7 та проведено заміну і модернізацію 58 котлів НІІСТУ-5. Загалом підприємство експлуатує 121 одиницю котлів, у т.ч. НІІСТУ-5 - 84 одиниці, Факел-Г - 12 одиниць, решта типів котлів становить по 1-3 одиниці.

Теплопостачальне підприємство ДКП «Луцьктепло» експлуатує           63 джерела теплової енергії сумарною тепловою потужністю 492,9 Гкал/год. Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання населенню, громадським установам та іншим споживачам у 2010 році підприємство використало 443,2 тис. Гкал/рік теплової енергії власного виробництва та   297,9 Гкал/рік теплової енергії, що придбавалася. Для виробництва теплової енергії власними джерелами підприємство в середньому в рік споживає     71744 т.у.п. та 17 699 тис. кВт/год електроенергії.

Загалом підприємство експлуатує 168 одиниць котлів, у т.ч. НІІСТУ-5 - 90 одиниць, ТВГ, КВГ - 17 одиниць та парових типу ДЕ, ДКВР та Е-1/9 -         48 одиниць, решта типів котлів становить по 1 - 3 одиниці.

Підприємство надає послуги з гарячого водопостачання в цілому близько 93,33 тис. мешканцям міста (близько 44,6 % від загальної кількості населення), закладам освіти, медицини, культури та іншим споживачам. Близько 35 тис. населення (16,9 % від загальної кількості населення міста) забезпечуються тепловою енергією від власних джерел теплової енергії.

Переважна більшість джерел теплової енергії м.Луцька (71,4 %) перебуває в експлуатації понад 20 років, у т.ч. 22,6 відсотка - більше 30 років, 18,5 відсотка - від 25 до 30 років та 30,3 відсотка - від 20 до 25 років.

Джерела теплової енергії побудовано згідно з чинними нормативними документами того часу та обладнано в основному водогрійними типу НIIСТУ-5, ТВГ і КВГ різної модифікації та продуктивності. Досить вагома частина джерел теплової енергії обладнана паровими котлами типу Е-1/9 та ДЕ і ДКВР різної продуктивності. Парові котли, що працюють на потреби опалення, переведені на водогрійний режим роботи.

Загальна установлена потужність джерел теплової енергії з переведеними на водогрійний режим роботи парових котлів становить            134 Гкал/год (27,3 %) За останні 10 років підприємство ввело в експлуатацію одну паливну на вул. Ковельська, 150 з установкою одного котла Рівнетерм-96 та провело реконструкцію котелень на вул. Декабристів, 29 з установкою котла КВГ-6,5-150 і на вул. Ранкова, 20 з установкою двох котлів КВС-3,15.

Основна частина котлів, що знаходиться в експлуатації, фізично зношені та морально застарілі. Термін експлуатації обладнання на окремих джерелах теплової енергії перевищує нормативний майже вдвічі.

Основний вид палива, що використовується на котельнях міста, – природний газ низького та середнього тиску. Газопостачання котелень здійснюється з міської мережі.

Характерним елементом системи централізованого теплопостачання м.Луцька є концентроване розміщення споживачів централізованого тепло-споживання у Завокзальному районі та підключення споживачів за залежною схемою безпосередньо до магістральних та внутріквартальних теплових мереж. Таким чином, штучно створена проблема перегріву приміщень споживачів в осінньо-весняний період. Концентрація споживачів на одному джерелі створює реальну можливість використання нетрадиційних видів енергії та технології комбінованого виробництва теплової та електричної енергії. Наявність резервних (перемичок) теплових мереж від поруч розташованих (сусідніх) джерел теплової енергії підвищує надійність роботи системи централізованого теплопостачання в цілому.

Теплопостачання м.Нововолинська здійснюється від 8 котелень, сумарною теплопродуктивністю 249 Гкал/год та 9 теплових пунктів сумарною теплопродуктивністю 16 Гкал/год. Вид палива, яке використовується, – природний газ.

Котельня 26-го кварталу (стара) введена в експлуатацію у 1953 році, але практично все тепломеханічне обладнання на ній замінено у 1999 - 2000 роках. Котельня 26-го кварталу (нова) експлуатується з 1976 року, на вул. Кауркова - з 1987, Парковій - з 1985, на просп. Перемоги з 1955 (парові котли замінені у 1982 році), Південно-Східного району - з 1966 (котли переведені на водо-грійний режим у 1997), на вул. Луцька, 25 - з 1976 з добудовою котла № 3 у 1988 році. Котельня селища Жовтневе введена в експлуатацію у 1994 році.

Показники централізованої системи теплопостачання в містах обласного значення

Таблиця 1

| Показник | Одиниці виміру | Середній за 3 роки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м.Володимир-Волинський | м.Ковель | м.Луцьк | м.Ново-волинськ |
| Питомий відпуск тепло-вої енергії споживачам: |  |  |  |  |  |
| - на опалення | Гкал/(м2 в рік) | 0,14 | 0,109 | 0,121 | 0,158 |
| - на ГВП (підігрів) води | Гкал/м3 | 0,045 | 0,054 | 0,057 | 0,05 |
| Витрати теплової енергії на власні потреби (відсоток до виробленої) | % | 2,2 | 2, | 2,27 | 2,2 |
| Втрати теплової енергії в мережах (відсоток до від-пущеної з джерел тепла) | % | 7,2 | 13 | 11,9 | 15,2 |
| Питома витрата умовно-го палива на виробницт-во теплової енергії по підприємству комуна-льної теплоенергетики | кг у.п./Гкал | 175,7 | 170,8 | 163,1 | 166,4 |
| Ефективність викори-стання палива на вироб-ництво теплової енергії (ККД), середня по підприємству | % | 81 | 83 | 87,6 | 86,9 |
| Питома витрата умовно-го палива на 1 Гкал від-пущеної теплової енергії (за мінусом власних потреб) | кг у.п./Гкал | 179,5 | 174,2 | 166,9 | 170,6 |
| Питома витрата умов-ного палива на 1 Гкал теплової енергії, постав-леної споживачам (реалі-зовану) (за мінусом власних потреб та втрат у теплових мережах) | кг у.п./Гкал | 192,4 | 196,8 | 187,7 | 195,7 |
| Ефективність викорис-тання палива на постача-ння теплової енергії (реалізацію) споживачам (ККД) (за мінусом власних потреб та втрат у теплових мережах) | % | 73,9 |  |  | 73,4 |
| Питома витрата електроенергії на постачання теплової енергії споживачам | кВт·год/Гкал | 26,8 | 23 | 35,2 | 38,9 |

Спостерігається невідповідність між продуктивністю встановленого насосного обладнання та виробничими потребами. Коефіцієнт корисної дії насосного обладнання, як правило, є нижчим від наведеного в паспортних даних. Через тривалий термін експлуатації та значну кількість ремонтів насосного обладнання середній ККД знаходиться в межах 50 – 55 відсотків. Відсутність перетворювачів частоти струму на насосах, які працюють при змінних режимах роботи (підживлюючі, підвищуючі), призводить до їх експлуатації при низьких значеннях ККД та вимушеного процесу дроселювання тиску, що, у свою чергу, збільшує питоме енергоспоживання.

- 4.2.Характеристика теплових мереж

- Таблиця 2

| Тип прокладання |  | Загальна довжина у двотрубному вимірі |  |  |  |  | Ветхі та аварійні |  |  |  | Знаходяться в експлуатаціїдо 18 років |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км |  | % |  |  | км | % |  |  | км |  | % |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| м.Ковель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплові мережі опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 28 |  | 49,6 |  | 1,4 |  | 2,5 |  |  | 26,6 |  | 47,1 |
| Попередньоізольовані |  | 9,6 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  | 2,8 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 40,4 |  | 71,6 |  | 1,4 |  | 2,5 |  |  | 26,6 |  | 47,1 |
| Теплові мережі гарячої води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 9,4 |  | 16,7 |  | 0,5 |  | 0,9 |  |  | 8,9 |  | 15,8 |
| Попередньоізольовані |  | 4,3 |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  | 2,3 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 16 |  | 28,4 |  | 0,5 |  | 0,9 |  |  | 8,9 |  | 15,8 |
| Теплові мережі разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 37,4 |  | 66,3 |  | 1,9 |  | 3,4 |  |  | 35,5 |  | 62,9 |
| Попередньоізольовані |  | 13,9 |  | 24,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  | 5,1 |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 56,4 |  | 100 |  | 1,9 |  | 3,4 |  |  | 35,5 |  | 62,9 |
| м.Володимир-Волинський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплові мережі опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 12,1 |  | 55,8 |  | 4,96 |  | 22,86 |  |  | 12,1 |  | 55,76 |
| Попередньоізольовані |  | 4 |  | 18,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  | 0,2 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 16,3 |  | 75,1 |  | 4,96 |  | 22,86 |  |  | 12,1 |  | 55,76 |
| Теплові мережі гарячої води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 3,8 |  | 17,5 |  | 0,81 |  | 3,73 |  |  | 3,8 |  | 17,51 |
| Попередньоізольовані |  | 1,6 |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 5,4 |  | 24,9 |  | 0,81 |  | 3,73 |  |  | 3,8 |  | 17,51 |
| Теплові мережі разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 15,9 |  | 73,27 |  | 5,77 |  | 26,59 |  |  | 15,9 |  | 73,27 |
| Попередньоізольовані |  | 5,6 |  | 25,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  | 0,2 |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 21,7 |  | 100 |  | 5,77 |  | 26,59 |  |  | 15,9 |  | 73,27 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| м. Нововолинськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплові мережі опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 68,08 |  | 86,9 |  | 1,2 |  | 1,5 |  |  | 62,43 |  | 79,7 |
| Попередньоізольовані |  | 2,45 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  | 0,8 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 1,0 |
| Усього |  | 71,33 |  | 91,2 |  | 1,2 |  | 1,5 |  |  | 63,23 |  | 80,7 |
| Теплові мережі гарячої води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 6,92 |  | 8,8 |  | 0,4 |  | 0,5 |  |  | 5,86 |  | 7,5 |
| Попередньоізольовані |  | 0,05 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 6,97 |  | 8,9 |  | 0,4 |  | 0,5 |  |  | 5,86 |  | 7,5 |
| Теплові мережі разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 75 |  | 95,8 |  | 1,6 |  | 2 |  |  | 68,29 |  | 87,2 |
| Попередньоізольовані |  | 2,5 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  | 0,8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 1,0 |
| Разом |  | 78,3 |  | 100 |  | 1,6 |  | 2,0 |  |  | 69,09 |  | 88,2 |
| м.Луцьк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплові мережі опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 86,406 |  | 63 |  | 19,338 |  | 99 |  |  | 79,338 |  | 99 |
| Попередньоізольовані |  | 5,794 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  | 3,954 |  | 3 |  | 0,8 |  | 1 |  |  | 0,8 |  | 1 |
| Усього |  | 96,154 |  | 70 |  | 20,138 |  | 100 |  |  | 80,138 |  | 100 |
| Теплові мережі гарячої води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 40,102 |  | 29 |  | 8,707 |  | 100 |  |  | 35,707 |  | 100 |
| Попередньоізольовані |  | 1,438 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 41,54 |  | 30 |  | 8,707 |  | 100 |  |  | 35,707 |  | 100 |
| Теплові мережі разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 126,508 |  | 92 |  | 28,045 |  | 99,3 |  |  | 115,045 |  | 99,3 |
| Попередньоізольовані |  | 7,232 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  | 3,954 |  | 3 |  | 0,8 |  | 0,7 |  |  | 0,8 |  | 0,7 |
| Разом |  | 137,694 |  | 100 |  | 28,845 |  | 20,9 |  |  | 115,845 |  | 84,1 |
| Підприємства комунальної теплоенергетики - всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплові мережі опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 194,586 |  | 86,8 |  | 26,898 |  | 9,1 |  |  | 180,468 |  | 61,4 |
| Попередньоізольовані |  | 21,844 |  | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  | 7,754 |  | 3,5 |  | 0,8 |  | 0,3 |  |  | 1,6 |  | 0,5 |
| Усього |  | 224,184 |  | 100 |  | 27,698 |  | 9,4 |  |  | 182,068 |  | 61,9 |
| Теплові мережі гарячої води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах |  | 60,222 |  | 86,1 |  | 10,417 |  | 3,5 |  |  | 54,267 |  | 18,5 |
| Попередньоізольовані |  | 7,388 |  | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний |  | 2,3 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 69,91 |  | 100 |  | 10,417 |  | 3,5 |  |  | 54,267 |  | 18,5 |
| Теплові мережі разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У каналах | 254,808 |  | 86,6 |  | 37,315 |  |  |  | 12,7 | 234,735 |  | 79,8 |  |
| Попередньоізольовані | 29,232 |  | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземний | 10,054 |  | 3,4 |  | 0,8 |  |  |  | 0,3 | 1,6 |  | 0,5 |  |
| Разом по області | 294,094 |  | 100 |  | 38,115 |  |  |  | 13 | 236,335 |  | 80,4 |  |

4.3. Заміна, реконструкція та модернізація котлів

Для виробництва тепла в котельнях підприємств комунальної тепло-енергетики області застосовуються всі стандартні види палива: природний газ, вугілля, дрова, тріска паливна. Велика кількість котелень є малоефективним способом. Це, в першу чергу, стосується тих котелень, у яких розташовані і працюють котли типу НІІСТУ-5, ККД яких становить 70 - 80 відсотків.

Кількість малоефективних котлів з ККД менше 80 відсотків станом на      1 січня 2011 року становила 190 шт. При середньорічних витратах природного газу кожним котлом 50 м3/год з урахуванням гарячого водопостачання річна витрата його цими котлами становить близько 42 м3/рік, або майже 30 відсотків усієї витрати газу підприємствами на виробництво теплової енергії. Заміна малоефективних котлів на котли типу КСВа з ККД 91 відсоток забезпечить економію 7,4 млн. м3 газу на рік. При цьому витрати на купівлю і монтаж одного котла КСВа-0,63 становить близько 180 тис. гривень.

При такій середньоденній витраті газу окупність складе 2,8 - 3 роки, якщо котли використовуватимуться для забезпечення гарячого водопостачання.

Вартість модернізації котлів ТВГ, ПТВМ у декілька разів нижча від повної їх заміни новими. Сучасні комерційні пакети прикладних програм („FLUEHT”, „STAR – СД”, „PHOENICS” тощо) дозволяють проводити повно-параметричні модельні розрахунки термогазодинаміки та горіння у топковому просторі котлів. Аналіз результатів повнопараметричної термогазодинаміки дозволить виробити по кожному котлу метод оптимізації роботи котлоагрегату. Оптимізація може полягати в удосконаленні системи підігріву повітря, оптимізації роботи пальників або їх заміни на сучасні. Ці заходи дадуть змогу довести ККД до 88 - 89 відсотків і збільшити його щонайменше на 2 відсотки.

4.4. Нові технології і пальникові пристрої для спалювання газоподібного палива

Технології спалювання палива, що використовувалися раніше, не забезпечувати в сукупності необхідного рівня експлуатаційних характеристик пальникових пристроїв і не відповідали широкому спектру сучасних вимог.

Струменево-нішева технологія забезпечує:

інтенсивне, стійке горіння з коротким факелом навіть при коливаннях тиску газу в мережі;

стійку роботу при малих навантаженнях при мінімальному перепаді тиску на газових отворах пальника (від 5 до 100 мм. вод. ст.);

зниження витрат тепла з газами, що йдуть;

підвищення ККД пальника до 99 відсотків;

забезпечує рівномірний розподіл температурного поля продуктів згорання в топковому просторі;

плавний запуск котлоагрегату, починаючи з 1 - 3 відсотків потужності;

істотне зменшення витрати газу і електроенергії.

Досвід експлуатаційних модернізованих об’єктів показав високу економічну й екологічну ефективність застосування струменево-нішевої технології, а також більш високий рівень безпеки.

Отримана економія енергетичних ресурсів на модернізованих об’єктах становить не менше 5 відсотків від їх споживання до модернізації і може досягти 15 - 30 відсотків залежно від типу об’єктів, їх технічного стану і часу експлуатації.

4.5. Технологія обладнання для утилізації тепла відхідних газів котлоагрегатів

Застосування технології утилізації теплоти відхідних газів котлоагрегатів є одним найважливіших шляхів підвищення ефективності використання палива в комунальному господарстві. Втрати тепла з відхідними газами завдають основну втрату в котельних установках, зокрема у сучасних вітчизняних газоспоживаючих котлах у номінальному режимі – до 17 - 19 відсотків. Цей рівень втрат відповідає температурі відхідних газів не нижче 140 - 1600С. Такий діапазон температур протягом тривалого часу вважається оптимальним.

Тенденція зростання вартості палива в останні роки зумовлює необхідність зниження температури відхідних газів котлоагрегатів шляхом застосування теплоутилізаційних технологій та корисного використання утилізованої тепла.

Застосування теплоутилізаційних технологій дозволить одержати значний економічний, екологічний та соціальний ефекти.

Розроблене інститутом технічної теплофізики НАН України теплоутилізаційне устаткування поверхневого типу призначено для нагрівання води систем теплопостачання та нагрівання дуттєвого повітря за рахунок охолодження відхідних газів котла, в тому числі і глибокого охолодження нижче температури точки роси.

Екологічна ефективність теплоутилізації при глибокому охолодженні димових газів полягає в зменшенні шкідливих викидів в атмосферу як за рахунок зменшення кількості опалювального газу, так і завдяки частковому розчищенню в утворювальному конденсаті вказаних шкідливих речовин.

Пілотні теплоутилізаційні установки пропонується встановити за котлами ДКВР-6,5/13, ДКВР-10/13, ТВГ- 4р та ТВГ-8м, що не вимагає потреби в додаткових приміщеннях у котельні.

4.6. Використання місцевих видів палива для виробництва теплової енергії

Рівень використання відновлювальних джерел енергії, серед яких перше місце посідає біомаса, в Україні значно відстає від розвинених країн.

На сьогодні біомаса – це четверте за значенням паливо в світі, яке забезпечує близько 2 млрд. тонн у рік, або 14 відсотків загального споживання первинних енергоносіїв. Залісненість території області становить 36 відсотків (за останні 10 років збільшилася майже на 6 %), річний приріст біомаси становить до 2,5 млн. м3 у рік, що дозволяє прогнозувати збільшення обсягів заготівлі деревини на технологічні та енергетичні потреби за умови раціонального лісокористування.

Найбільшим підприємством в області, що здійснює розробку торф’яників, є державне підприємство “Волиньторф”. Підприємство заготовляє торф для потреб сільського господарства і щороку випускає до 120 тис. тонн торфобрикетів, або майже 50 відсотків виробництва цього палива в Україні.

4.7. Аналіз потенціалу місцевих та регіональних енергоресурсів

На сьогодні на території області використовуються в основному традиційні органічні види палива, як от природний газ, вугілля, торф, дрова та відходи деревини. Мазут як паливо на теплопостачальних підприємствах області не використовується, а наявне мазутне обладнання не підлягає від-новленню. Нижче наведені основні енергетичні показники органічних палив, що використовуються та можуть бути використані при реалізації запропо-нованих заходів, реконструкції і спорудженні нових джерел теплопостачання.

Вугілля Львівсько-Волинського басейну Волинського родовища

Марка ГР, ГСШ (рядове, розмір шматків до 300 мм, вихід летючих речовин на горючу масу VГ≥39 %).

Нижча теплота згоряння QНР=21,44 МДж/кг (5120 ккал/кг)

Об'єм повітря (при  = 1) = 6,07 м3/кг

Деревина

Нижча теплота згоряння при вологості 50 % QНР=10,21 МДж/кг
(2440 ккал/ кг).

Питома вага при вологості 50 % ρГС = 0,600-0,900 кг/ м3.

Об'єм повітря (при  = 1)  = 1,36 м3/кг

Торф

Нижча теплота згоряння

Фрезерний торф QНР=8,12 МДж/кг (1940 ккал/кг)

Шматковий торф вологістю QНР=9,25 МДж/кг (2210 ккал/кг).

Об'єм повітря (при  = 1)  = (2,38-3,01) м3/кг

Тверді побутові відходи

Склад твердих побутових відходів (далі – ТПВ) для області прийнятий як середній по Україні на підставі підручника "Экология города" — К.Либра, 2000. — 464 с. та приведено в таблиці 3.

Питома вага ТПВ складає 200 ÷ 300 кг/м3.

Нижча теплота згоряння  =6,45 МДж/кг (1540 ккал/кг)

Таблиця 3

| № з/п | Назва складових ТПВ | Склад ТПВ, у %: |
| --- | --- | --- |
| 1. | харчові відходи | 36,5 |
| 2. | папір, картон | 30 |
| 3. | текстиль | 9,5 |
| 4. | скло | 5,5 |
| 5. | шкіра, гума, взуття | 4 |
| 6. | пластмаса | 3,25 |
| 7. | чорні метали | 3 |
| 8. | деревина | 2,75 |
| 9. | каміння, фаянс | 2 |
| 10. | кістки | 1,25 |
| 11. | кольорові метали | 0,25 |
| 12. | інше | 2 |

Природний газ

Нижча теплота згоряння сухого газу  QНР=33,7 МДж/м3	(8050 ккал/ м3)

Питома вага при 20 ºС, 760 мм рт.ст ρГС = 0,789 кг/ м3

Об'єм повітря (при  = 1)  = 10,0 м3/м3.

Вугілля Донецького басейну

Марка (ГР, ЖР) (рядове, розмір шматків до 300 мм, вихід летючих речовин на горючу масу VГ≥32 %).

Нижча теплота згоряння QНР=20,47 МДж/кг (4890 ккал/кг);
23,36 МДж/кг (5580 ккал/кг).

Об'єм повітря (при  = 1) = (6,25-6,65) м3/кг

Інститутом електродинаміки Національної Академії Наук України виконано роботу з визначення регіонального енергетичного потенціалу відно-влювальних та нетрадиційних видів енергії та зведено в Атлас енергетичного потенціалу відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії України.

Енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлювальних видів енергії

Волинської області

Таблиця 4

| № з/п | Назва енергетичного потенціалу | Од. виміру | Потенціал енергії МВтгод/рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний потенціал | Технічний потенціал | Доцільно економічний потенціал |
| 1. | Сонячна енергія | МВтгод/рік | 21,8*109 | 10,5*107 | 1,6*105 |
|  |  | Гкал/рік | 18,1*109 | 7,15*106 | 1,3*105 |
| 2. | Потенціал торфу | МВтгод/рік | 1378,1*106 | - | 761,8*106 |
|  |  | Гкал/рік | 1143,8*106 | - | 632,3*106 |
| 3. | Потенціал стічних вод | МВтгод/рік | 761*103 | 383*103 | 144*103 |
|  |  | Гкал/рік | 631,6*103 | 317,9*103 | 119,5*103 |
| 4. | Потенціал ґрунту та ґрунтових вод | МВтгод/рік | 3321*103 | 2372*103 | 190*103 |
|  |  | Гкал/рік | 2756,4*103 | 1968,8*103 | 157,7*103 |
| 5. | Енергетичний потенціал відходів лісу | тис.м3/рік | - | - | 7,4 |
|  |  | Гкал/рік | - | - | 7400 |

Сумарний потенціал тваринницької сільськогосподарської біомаси області

Таблиця 5

| № з/п | Назва | Кількість гною, млн.т/рік | Вихід біогазу, млн. м3/рік | Калорійність біогазу ккал/м3(MДж/м3) | Заміщення орг. палива, т.у.п./рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Біомаса | 11 | 527 | 4729 (19,8) | 422 |

Прогноз наявного енергетичного потенціалу торфобрикетів на 2010 рік, підготовлений фахівцями облдержадміністрації, дещо скромніший.

Регіональний енергетичний потенціал торфу

Таблиця 6

| № з/п | Назва енергоносіїв | Одиниця виміру | Прогноз на 2010рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видобуток фрезерного торфу | тонн | 227 000 |
| 2. | Споживання фрезерного торфу: для сільського господарства на виробництво торфобрикетів | тонн | 6 000 218 000 |
| 3. | Виробництво торфобрикетів | тонн | 121 000 |
| 4. | П Реалізація торфобрикетів: для власних потреб втрати для потреб споживачів | тонн | 3 000 118 000 |
| 5. | т.ч. бюджетним організаціям іншим споживачам прогнозний потенціал торфобрикетів, що може бути використаний для потреб теплоенергетики | тонн | 36 000 33 000 61 000 |

Регіональний енергетичний потенціал деревини

- Таблиця 7

| № з/п | Назва енергоносіїв | Одиниця виміру | Прогноз на 2010рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виробництво й утворення деревної продукції: в т.ч. - дрова паливні - технологічна сировина - відходи деревообробки - утворення відходів від лісосіки та рубок при догляді за лісом | тис.куб. м | 497 100 330 59 8 |
| 2. | Використання деревної продукції в т.ч. - відходи дереобробки - дрова паливні - власні потреби лісництв - технологічні потреби лісництв - заготівля дров для працівників лісництв | тис.куб. м | 174 31 100 23 5 15 |
| 3. | Прогноз енергетичного потенціалу відходів деревини | тис.куб. м | 323 |

Як свідчить аналіз, основним енергетичним потенціалом, який реально можна використати на Волині, є вугілля, торф та деревина.

Близько 60 відсотків палива у структурі споживання Волинської області сьогодні становить газ. Сировинна база енергоносіїв Волині теоретично може забезпечити себе енергоресурсами на 45 – 50 відсотків від потреби.

Серед власних резервів області передбачається збільшення видобування вугілля (введення в експлуатацію шахти № 10 «Нововолинська»), інтенсифікація та вдосконалення використання відходів деревини, вирощування лози та ріпаку, нарощування обсягів видобування та споживання торфу.

4.8. Установлення індивідуальних теплових пунктів

Сучасні індивідуальні теплові пункти (далі – ІТП) включають модульні блоки з датчиками температури зовнішнього повітря і реалізують погодне та пофасадне регулювання, підтримуючи задану температурним графіком температуру в падаючому трубопроводі системи опалення. Це дає змогу зменшити витрати тепла на 15 - 20 відсотків. Використання індивідуальних теплових пунктів має ряд переваг, а саме: сучасна автоматика модуля дозволяє економити теплову енергію, зменшується довжина тепломережі, підвищується надійність теплопостачання.

Сума інвестицій на встановлення ІТП повинна враховувати для кожного будинку можливості перебудови приміщення для розміщення і монтажу ІТП, перебудови чотиритрубної теплової мережі у двотрубну. Доцільно проводити закупівлю модульних ІТП або надавати перевагу закупівлі окремих елементів та їх монтажу спеціалізованими підприємствами.

Основним обладнанням центральних теплових пунктів (далі – ЦТП) є насосні агрегати, теплообмінні апарати, системи розподілу теплоносіїв та системи регулювання подачі тепла споживачам.

В області функціонує 62 ЦТП встановленою тепловою потужністю                260 Гкал/год., на яких установлено 235 насосних агрегатів та 160 тепло-обмінників.

Загальна електрична потужність насосів ЦТП становить 2 900 кВт.

Більшість насосного обладнання ЦТП експлуатується понад 20 років, тільки 30 насосів сучасні.

Середній ККД насосів – до 30 відсотків. Особливістю роботи насосного обладнання є змінність навантажень протягом доби. Тому наразі застосування насосів без частотного регулювання є вкрай неефективним.

Теплообмінники, що експлуатуються, - в основному кожухотрубні, застарілих конструкцій з низькою ефективністю.

Сучасні високоефективні пластинчасті теплообмінники у ЦТП встановлено в кількості 52 шт. Тому є суттєвий резерв економії в заміні кожухотрубних теплообмінників на пластинчасті.

Потужність насосів на ЦТП завищена. Теплообмінне обладнання відслужило свій термін експлуатації, а ремонт його дорогий і недоцільний в порівнянні із заміною на нові високоефективні теплообмінники.

Основні напрямки впровадження заходів енергозбереження на ЦТП:

- модернізація насосного обладнання з урахуванням реальних навантажень;

- автоматизація ЦТП;

- заміна кожухотрубних теплообмінників на сучасні пластинчасті.

Мета проекту: економія затрат на відпуск тепла за рахунок вищої ефективності пластинчастих теплообмінників і, як наслідок, нижчої потреби в перекачуванні води через теплообмінник. ККД кожухотрубного тепло-обмінника становить 60 – 70 відсотків, а сучасного пластинчастого – 90 -             95 відсотків. Орієнтовна вартість на 1 МВт становить від 23 до 35 тис. грн. залежно від характеристик.

4.9. Заміна теплових мереж

Сьогодні через зношеність теплових мереж підприємств теплоенергетики в середньому 20 відсотків тепла витрачається при транспортуванні його споживачу. Розрахунки показують, що заміна 50 відсотків розподільчих і магістральних трубопроводів на попередньо ізольовані труби з використанням пінополіурентану дозволила б знизити середні втрати в мережах до                           13 відсотків газу.

Розрахунки свідчать, що на сьогодні є фінансовий ресурс замінити       16,8 км розподільчих тепломереж, у першу чергу тих, що знаходяться у ветхому і аварійному стані. Економія газу за рахунок реалізації цієї технології становитиме біля 7,5 млн. м3, або 5 відсотків від базової витрати газу. Однак цей комплекс заходів має тривалий термін окупності.

4.10. Термореновація житлових та адміністративних будівель

Одна з основних проблем територіальної громади великих міст – незадовільний стан житлового фонду. Сьогодні житлово-комунальне господарство міст переживає значні труднощі, збільшується кількість ветхого та аварійного житлового фонду. Втрати теплової енергії у житловому фонді становлять 30 відсотків.

Передбачається програмою проведення робіт з утеплення будинків, заміни вікон, улаштування шатрових дахів, заміни внутрішньобудинкових мереж водопостачання, теплопостачання, а також роботи зі створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Міські громади матимуть поліпшений стан житлового фонду міст у цілому і передбачається передача всіх житлових будинків на баланс об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Здійснені роботи з термореновації будівель зменшуватимуть приєднане теплове навантаження та створюватимуть додатковий резерв потужності на теплогенеруючих об’єктах.

Запровадження системи енергоефективності в житловому фонді області

Запровадження системи енергоефективності в житловому фонді області на 2012 – 2015 роки є спеціалізованим комплексом заходів, орієнтованих на підвищення ефективності використання енергоносіїв, що спрямовуються на теплозабезпечення житла, зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням. Основна мета пропонованого для реалізації комплексу заходів – спонукання населення до здійснення термореновації будівель та впровадження альтернативного енергозабезпечення.

Основними завданнями, які вирішуватимуться, стануть:

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

- сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва та реконструкції житла, створення умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у цю галузь;

- підвищення теплового опору огороджувальних конструкцій житлового фонду, оптимізація енергоспоживання населенням на комунально-побутові потреби;

- популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

В області станом на 1 січня 2011 року налічувалося 353,5 тис. квартир і приватних будинків, з яких 155 тис., або 44 відсотки становить багато-квартирний житловий фонд.

Протягом 2000 – 2010 років в області введено в експлуатацію 16 тис. квартир та індивідуальних житлових будинків, або 4,5 відсотка від житлового фонду. Зазначене житло вводилося в експлуатацію в основному з використанням сучасних теплоізоляційних матеріалів, ефективного опалювального обладнання.

Упродовж 2000 – 2010 років у житловому фонді протягом зазначеного періоду частково проводилася термореновація будівель. Згідно з експертними висновками застосування теплоізоляційних матеріалів для утеплення стін будівель здійснювалося в основному в індивідуальному житловому фонді в обсязі до 5 відсотків від наявного житла.

Установлення віконних та дверних конструкцій реалізовано приблизно в 10 - 15 відсотках житла.

Таким чином, понад 80 відсотків житлового фонду потребують проведення заходів з термореновації. Заміну теплогенеруючого обладнання необхідно здійснити в 45 – 55 відсотках житлового фонду. Крім того, пічне опалення, згідно з розрахунками, встановлено в 118 – 120 тис. будинків і квартир. Ще у 32 тис. квартир і будинків при проведенні газифікації грубки обладнано газоспалюючою автоматикою типу АПОК. З урахуванням зазначеного, у 150 тис. об’єктах житлового фонду, або у 43 відсотках від його загальної кількості, необхідно забезпечити встановлення енергоефективних опалювальних систем.

Безпосередньо на комунально-побутові потреби населення (опалення, освітлення, гаряче водопостачання і приготування їжі) використовується          50 відсотків енергоспоживання області.

Слід зазначити, що в області 65 відсотків домогосподарств мають грошові доходи, нижчі від прожиткового мінімуму, що являється основним стримуючим фактором впровадження енергозберігаючих заходів населенням.

Послідовність вирішення проблем підвищення енергоефективності:

- створення на місцях постійних консультаційних центрів з енергоефективності та формування на цій базі ініціативних груп з енергоефективності й енергозбереження з широким залученням представників місцевих управлінських структур, неурядових організацій і громадськості;

- стимулювання впровадження заходів з термореновації багато-квартирного житлового фонду на засадах співфінансування об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків (ОСББ) та цільових коштів неурядових фінансових організацій, грантів тощо зазначене здійснюватиметься на основі вивчення досвіду перших таких пілотних проектів, що реалізуються у м.Луцьку в рамках програми «Енергоефективні міста України»);

- виконання демонстраційних енергоефективних пілотних проектів з навчанням місцевого персоналу та розповсюдженням їх знань на реалізацію нових об’єктів будівництва (реконструкції);

- створення умов на державному рівні для координації зусиль управлінських структур усіх рівнів, неурядових організацій і громадськості щодо розповсюдження накопиченого досвіду в інших регіонах, у т. ч. розроблення та узгодження змін та доповнень до чинної законодавчої бази.

Система підвищення енергоефективності у житловому фонді

У рамках реалізації Програми пропонується запровадити ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. Суть цього механізму полягає в тому, що обласний бюджет відшкодовує позичальникам, які отримали кредит на заходи з енергозбереження, 15 відсотків від відсоткової ставки.

З метою практичного запровадження цього механізму передбачається розроблення та затвердження рішенням обласної ради Порядку відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів.

Згідно з цим Порядком відшкодування відсотків здійснюватиметься на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою.

Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

- утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів.

- установлення рекуператорів тепла.

- установлення та заміну вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій.

- установлення та реконструкція електроопалення за енерго-зберігаючими технологіями.

- установлення та реконструкція індивідуальних систем опалення, у тому числі альтернативних до природного газу.

Упродовж терміну дії Програми (2012 – 2015 роки) населенням може бути отримано кредитів на загальну суму понад 180 млн. грн., компенсаційні виплати за якими становитимуть 27 млн. гривень. Відповідно до умов кредитування передбачено, що кредит надається лише на суму, що становить  50 відсотків від вартості обладнання, матеріалів, на які оформляється кредитний договір. Таким чином, на період дії Програми очікуване залучення коштів населення до впровадження енергозберігаючих заходів у житловому фонді становитиме 360 млн. гривень. Протягом 2011 - 2015 років спостерігатиметься чітка тенденція до збільшення кількості кредитів та їх вартості, що свідчить про збільшення рівня довіри населення до держави.

Обсяги коштів з обласного бюджету на відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енерго-зберігаючих заходів наведено в таблиці. Для здійснення роботи із супроводу Програми (популяризація енергоекономічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері тощо) необхідно створити постійнодіючу виставку з енергозбереження, на якій демонструватимуть енергоефективне обладнання та технології. Для реалізації цього проекту необхідні кошти в сумі 500 тис. гривень.

Використання коштів обласного бюджету на реалізацію системи енерго-ефективності в житловому фонді області на 2011 - 2015 роки здійснюватиметься відповідно до Порядку, затвердженого обласною радою, наведені в таблиці 8.

Для оптимізації технічних рішень, спрямованих на досягнення максимального рівня енергоефективності від упровадження заходів та мінімізації фінансових видатків, необхідно в рамках заходів Програми розробити та погодити методичні рекомендації для населення з ефективного енергозбереження з урахуванням сучасного стану проектних рішень, матеріалів та технологій.

Таблиця 8 (тис. грн.)

| Заходи | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумарний прогнозний обсяг залучення кредитних ресурсів для впровадження енергозберігаючих заходів населенням | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Компенсація відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики фізичним особам на енергоощадні заходи | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Супроводження Програми | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Усього видатків з обласного бюджету | - | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |

- 5. Загальні висновки щодо технічного стану котелень та теплових мереж

1. Основне та допоміжне обладнання котелень фізично зношене і морально застаріле. Значна частина теплових мереж (38,1 км, або 13 %) вимагають термінової заміни. Більше 80 відсотків теплових мереж потребують поетапної заміни або реконструкції в стислі терміни.

2. Параметри встановленого теплогенеруючого та насосного обладнання котелень не відповідають потребам приєднаних споживачів у тепловій потужності та характеристикам трубопроводів теплових мереж.

3. Часткова невідповідність діаметрів трубопроводів теплових мереж розрахунковим значенням.

4. Налагодження гідравлічного режиму теплових мереж вимагає систематичного моніторингу та підвищеної уваги експлуатаційного персоналу.

5. Системи гарячого водопостачання підприємств практично повністю (до 90%) обладнані новими високоефективними пластинчатими теплообмінниками.

6. Рівень системи автоматизації керування виробництвом та транспортуванням теплової енергії є недостатнім.

7. Теплові випробування з визначення фактичних тепловтрат у теплових мережах не проводяться через відсутність необхідних коштів.

8. Недостатня кількість контрольно-вимірювальних пристроїв на теплових вводах у будівлі споживачів.

9. Заміна трубопроводів на попередньо ізольовані труби відбувається недостатньо інтенсивно внаслідок нестачі коштів. Це не дозволяє збільшити довговічність теплових мереж удвічі і зменшити втрати теплової енергії.

10. Наявність значних втрат при транспортуванні гарячої води до споживачів вимагає впровадження поетапної заміни зовнішніх трубопроводів гарячої води канальної прокладки на труби поліетиленові підвищеної термостійкості (марки РЕ-RT) попередньо ізольовані, безканальної прокладки.

11. Відсутня надійна запірна арматура в теплових камерах.

12. Для забезпечення стабільної роботи мережевих насосів і захисту котельних агрегатів від забруднення існує потреба в обладнані зворотних трубопроводів котелень, що підлягають реконструкції, магнітними шламо-відмулювачами типу OISm і MOS.

6. Основні напрямки розвитку систем теплозабезпечення

По м. Ковелю:

Заходи з модернізації і реконструкції джерел теплової енергії і теплових мереж (I черга будівництва)

Розвиток централізованого теплопостачання міста на 2012 - 2013 роки розглядається з урахуванням перспективи розвитку об’єктів житлово-комунального призначення.

Започаткувати використання альтернативних та нетрадиційних видів енергії (котельні на вул. Ватутіна, 49, Симоненнка, 22, Шевченка, 115, Незалежності, 47, Левицького, 1, Ватутіна, 82, на житловому мікрорайоні Відродження - Заводська).

Теплопостачання міста на рівні теплових навантажень 2012 - 2013 років передбачається здійснити за рахунок будівництва нової котельні для житлового мікрорайону на житловому мікрорайоні Відродження - Заводська, модернізації та реконструкції котелень, заміни морально і фізично зношених котлів, ремонту котлів, встановлення лічильників теплової енергії та обладнання хімводопідготовки.

У зазначений період передбачається реконструкція джерел теплової енергії із заміною фізично зношеного та морально застарілого обладнання, заміни окремих ділянок теплових мереж та впровадження джерел теплової енергії з використанням нетрадиційних і відновлювальних видів паливно-енергетичних ресурсів.

Заміну теплових мереж опалення (7,5 км) проводити попередньо ізольованими трубопроводами в поліетиленовій оболонці для підземної прокладки або «СПІРО» для зовнішньої прокладки. Заміну трубопроводів теплової мережі системи гарячого водопостачання необхідно проводити попередньо ізольованими пінополіуретаном з використанням труб з поліетилену підвищеної термостійкості (PE-RT).

Заходи з модернізації і реконструкції джерел теплової енергії і теплових мереж (ІІ черга)

Програмою впровадження заходів з оптимізації схеми теплопостачання та енергоефективної реконструкції об’єктів централізованої системи тепло-постачання м. Ковель на другому етапі модернізації протягом 2013 – 2015 років передбачаються до реалізації наступні заходи:

- реконструкція системи теплопостачання мікрорайону „Сільмаш”, впровадження на котельнях газопоршневих когенераційних установок із застосуванням газогенераторного агрегату для покриття потреб у тепловій потужності на гаряче водопостачання середньої в розрізі року доби (на котельні на вул. Володимирська, 85 – 0,2 МВт та Заводська - 1,5 МВт);

- облаштування котельні мікрорайону „Сільмаш” електричними опалювальними котлами з потужністю, достатньою для покриття 15 відсотків сумарної потреби споживачів мікрорайону у потужності, використання вказаними котлами електричної енергії, виробленої когенераційною установкою котельні;

- облаштування котельні мікрорайону „Сільмаш” твердопаливними опалювальними котлами потужністю, достатньою для покриття 25 відсотків сумарної потреби споживачів мікрорайону в потужності;

- резервування джерел тепла та теплових мереж, зменшення теплової потужності, що передається трубопроводами, кільцювання котелень і забезпечення можливості їх паралельної роботи;

- оптимізація схеми централізованої підготовки побутової гарячої води, зменшення протяжності теплових мереж чотиритрубного прокладання;

- реконструкція теплових мереж (16,3 км) із застосуванням попередньо ізольованих труб та фасонних частин, використання нових типів гідравлічної арматури з високими показниками експлуатаційної надійності, впровадження системи контролю вологості теплоізоляції на теплових мережах;

- влаштування економайзерів у хвостовій частині котельних агрегатів для утилізації тепла пароконденсації димових газів на котельнях, системи опалення споживачів яких допускають перехід на понижені параметри теплоносія;

- впровадження частотно-регульованих електроприводів у складі насосних агрегатів централізованих та центральних систем гарячого водопостачання;

- поступове впровадження нової схеми централізованого тепло-постачання м. Ковеля, виведення з експлуатації економічно неефективних джерел тепла (котелень на вул. Міцкевича, 10, Незалежності, 142, Незалежності, 50, Грушевського, 9) з одночасним переходом на кількісно-якісний метод центрального регулювання відпуску теплової енергії з установленням індивідуальних теплових пунктів.

Вказані заходи доповнюватимуться програмою підвищення надійності і поліпшення якості надання послуг з теплопостачання споживачам централізованої системи теплопостачання міста.

Упровадження режиму сумісного виробництва теплової та електричної енергії

ПТМ "Ковельтепло" при поетапному переході на режим сумісного виробництва теплової та електричної енергії буде в змозі забезпечити потреби в електроенергії виключно за рахунок власного виробництва. При цьому зни-зиться величина енергетичної складової у собівартості теплової енергії і значно зросте енергетична безпека підприємства, оскільки втрати при транспортуванні електроенергії не вплинуть на технологічний процес теплопостачання.

Когенераційна надбудова котелень на вул. Володимирська, 85 – 2 МВт та житлового масиву на житловому мікрорайоні Відродження - Заводська 1,5 МВт теплової потужності розрахована на приєднане теплове навантаження, яка відповідає потребам у теплі систем гарячого водопостачання для середньої в розрізі року доби. Більші потреби в потужності систем гарячого водопостачання та приєднані потужності систем опалення покриваються при цьому встановленими на котельнях опалювальними котлами.

Установлена теплова потужність когенераційної установки котельні мікрорайону «Сільмаш» прийнята у розмірі 24 відсотків від встановленої потужності систем гарячого водопостачання споживачів, а саме 1,25 Гкал/год., що відповідає мінімальному в розрізі року значенню середньодобового теплового навантаження споживачів.

По м.Володимирі-Волинському:

Оптимізація теплопостачання м.Володимира-Волинського будується на засадах відсутності потреби у будівництві нових джерел теплопостачання на тривалу перспективу. Оптимізація теплопостачання міста передбачає, насамперед, зменшення споживання природного газу, скорочення втрат теплової енергії при її виробництві і транспортуванні, переведенні частини газоспоживаючих котелень на альтернативні види палива та запровадження систем електроопалення. Зазначене здійснюватиметься з такими напрямками :

- виведення з експлуатації нерентабельних котелень з незначним тепловим навантаженням (котельні на вул. Шевченка, 73, Князя Василька, 3, Драгоманова, 39, Ковельській, 12, Ковельській, 73, Ковельській, 103);

- оптимізація роботи газоспоживаючих котелень, що передбачає під-вищення ефективності їх роботи за рахунок установлення нового обладнання;

- поетапне запровадження на газових котельнях газогенераторних установок, що використовуватимуть альтернативне паливо;

- переведення окремих котелень з газового на тверде паливо;

- реконструкція та оптимізація теплових мереж.

По м. Нововолинську:

Попередній аналіз перспективи впровадження новітніх технологій теплопостачання і впровадження альтернативного до природного газу палива в системі теплопостачання м.Нововолинська виявив ряд обмежень, внаслідок яких переважна частина джерел тепла продовжить працювати на газі, теплова енергія у гарячій воді і надалі подаватимуться трубопроводами тепломереж до споживачів. Середній коефіцієнт корисної дії котельних установок становить близько 85 відсотків, втрати в тепломережах близькі до нормативних –             13 відсотків від обсягу виробленої теплової енергії.

Це достатньо високий рівень економічності хоча би тому, що відповідає нормативам, але сучасний рівень розвитку техніки і будівельних технологій у галузі теплопостачання дозволяє підняти ККД котлів на газовому паливі до            95 відсотків, а тепловтрати в тепломережах понизити на 30 - 40 відсотків.

Згадане підвищення економічності котельних установок можливо досягти за рахунок наступних заходів:

- установлення блочних пальників з сучасною автоматикою підтримки оптимального співвідношення газ-повітря (можливе збільшення ККД на 6- 7%);

- установлення струминно-нішових пальників з можливістю роботи на мікронадлишках повітря, тобто близько до стехіометричного співвідношення газ - повітря (збільшення ККД на 7 %);

- установлення частотного регулювання електроприводу тягодуттьового обладнання котельних (збільшення ККД на 1 %), зменшення обсягу електроспоживання на 5 відсотків;

- установлення за котлами теплоутилізаторів для нагріву мережної води або повітря дуття на пальники (збільшення ККД котельної установки на 2 – 3 % залежно від конструкції та теплоносіїв, а саме: поверхневі трубчасті водяні або повітряні, з проміжним теплоносієм (вітчизняний аналог «РІКС») водяні або повітряні, контактні із зрошенням газів водою).

Здійснюватимуться роботи з ліквідації нерентабельної котельні Південно-Східного мікрорайону (переключення споживачів на котельні 26-го кварталу (нову) та на вул. Кауркова, 66).

Для котельних установок КП «Нововолинськтеплокомуненерго» установлення блочних або струминно-нішових пальників доцільне на переважній більшості котлів (за винятком котлів Колві-1300, і КСВТ-30) причому перевагу мають струминно-нішові пальники вітчизняної технології, з унікальними характеристиками і можливістю індивідуального виготовлення під певний тип котла.

Установлення теплоутилізаторів доцільне і можливе на всіх котельнях з котлами, крім котлів ПТВМ-30М, ТГВ-8М, КВГ-6,5, що пояснюється наявністю в їх конструкції економайзерних поверхонь нагріву, тобто фактично «вбудованих» теплоутилізаторів.

Таким чином, розрахункове середнє по підприємству збільшення ККД котлів від впровадження струминно-нішових пальників і теплоутилізаторів (крім котлів ПТВМ-30М, ТГВ-8М, КВГ-6,5) і частотного регулювання електроприводу тягодуттьового обладнання становить:

- для котлів ПТВМ-30М, ТГВ-8М, КВГ-6,5 – 8 відсотків;

- для решти котлів – 11 відсотків (10 % без частотного регулювання).

Підвищення економічності теплових мереж досягатиметься шляхом зміни теплотрас на попередньо ізольовані труби (10 км) та ліквідації аварійної тепломережі від котельні Південно-Східного мікрорайону (2 км).

З огляду на фактичний стан теплотрас приймаємо середнє розрахункове зменшення тепловтрат на 40 відсотків, що становить 5,2 відсотка від загальних тепловтрат.

Таким чином, заміна теплотрас на попередньо ізольовані труби зменшує тепловтрати в мережах з 13 до 7,8 відсотка.

Передбачено переведення частини котелень (зокрема котельні на вул. Луцькій, 25) з газового палива на водовугільне. Зазначені роботи здійснювати-муться в рамках реалізації загальнодержавної програми «Українське вугілля – 2015» (проект розробляється) та Угоди щодо регіонального розвитку Волинської області між Кабінетом Міністрів України та Волинською обласною радою, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 року № 300-р. Реалізація проекту забезпечить заміщення обсягу споживання природного газу по місту на 22 відсотки.

По м.Луцьку:

Заходи з модернізації і реконструкції джерел теплової енергії та теплових мереж на період 2012 – 2015 років (I черга)

Програмою поетапного впровадження заходів з оптимізації схеми тепло-постачання та енергоефективної реконструкції об’єктів централізованої систе-ми теплопостачання м.Луцька передбачаються до реалізації наступні заходи:

- поступове впровадження нової схеми централізованого теплопостачання з установленням сучасних високоефективних водогрійних котлів потужністю до       5 МВт та одночасним переходом на кількісно-якісний метод центрального регулювання відпуску теплової енергії;

- автоматизація та диспетчеризація роботи котелень, впровадження автоматизованих пальників змішаного типу для спалювання газу;

- ліквідація підвальних котелень з підключенням споживачів до базових котелень;

- резервування джерел тепла та теплових мереж, зменшення теплової потужності, що передається трубопроводами, кільцювання котелень і забезпечення можливості їх паралельної роботи;

- послідовне переведення джерел теплової енергії на альтернативні та відновлювальні види енергії (котельня на вул. Боженка, 34);

- упровадження частотно-регульованих електроприводів у складі насос-них агрегатів централізованих і центральних систем гарячого водопостачання;

- реконструкція теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб та нових типів запірної арматури з високими показниками експлуатаційної надійності;

- забезпечення надійного секціонування теплових мереж шляхом заміни запірної арматури та установкою додатково нової запірної арматури;

- запровадження приладів обліку на етапах виробництва та споживання теплової енергії на потреби опалення й потреби приготування гарячої води, оснащення котелень коректорами об’єму спожитого газу;

- модернізація теплових пунктів з метою оптимізації схеми централізованої підготовки побутової гарячої води шляхом упровадження індивідуальних теплових пунктів (20 ІТП) і переходом на двотрубну систему. Перепідключення будинків, під’єднаних до магістральних теплових мереж, через індивідуальні теплові пункти;

- економічно обґрунтоване впровадження когенерації (котельня на        вул. Карбишева, 2 – 2 МВт,);

- удосконалення гідравлічного режиму теплових мереж шляхом реалізації системної наладки;

- забезпечення постійної роботи ліній рециркуляції системи гарячого водопостачання;

- упровадження індивідуальних теплових пунктів висотних будинків на просп. Волі, 2 та вул. Словацького, 12;

- організація робіт з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій житлових та громадських будівель і споруд. Утеплення горищ, підвалів та ущільнення вікон і дверей. Відновлення ізоляції трубопроводів опалення та гарячого водопостачання, що проходять через неопалювальні приміщення.

7. Зведені техніко-економічні та фінансові показники Програми

Загалом для здійснення модернізації систем теплопостачання області передбачається впровадити заходи і проекти, загальна вартість яких становить 286,7 млн. гривень. Розрахунковий економічний ефект від їх впровадження становить 97,7 млн. грн., простий термін окупності – 3 роки. Зведені показники ефективності запланованих проектів і заходів з реконструкції і модернізації систем теплозабезпечення і теплопостачання наведені в таблиці 9, а повний перелік заходів і проектів - у додатку 2.

За рахунок запланованих заходів заміщення економія природного газу становитиме 46 млн.м3, або 32,3 відсотків від газоспоживання, а економія електроенергії - 28,6 млн. кВт.год. (25,5 % від річного обсягу споживання).

Таблиця 9

| № з/п |  | К-сть заплано-ваних проектів і заходів, од. | Загальний обсяг фінансу-вання, тис. грн. | Розрахунковий ефект від впровадження заходів і проектів, тис. грн. | Економія енергоносіїв у натуральних показниках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Переведення котелень теплопостачальних підприємств з газового на альтернативне паливо | 19 | 64450 | 32716 | 18979,5 тис. м3 7090 Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Реконструкція газоспо-живаючих котелень | 7 | 18385 | 4402,4 | 1786 тис. м3 |
| 3. | Заміна котлів НІІСТУ-5, Е1/9ГН-П на сучасні | 11 | 20080 | 5798,6 | 2982 тис. м3 |
| 4. | Упровадження когене-раційних установок | 3 | 27130 | 17741 | 2220 тис. м3 |
| 5. | Ліквідація нерента-бельних котелень | 17 | 36340,2 | 10241 | 5133 тис. м3 |
| 6. | Заміна трубопроводів теплових мереж на попе-редньо теплоізольовані | 16,8 км | 77156 | 6730 | 7433 тис. м3 |
| 7. | Реконструкція котельні з переведенням на електро-теплоакумуляційну систему опалення | 1 | 550 | 88,5 | 50 тис. м3 |
| 8. | Упровадження частот-ного регулювання на електроприводах | 11 | 890 | 298,8 | 216,2 тис. кВт-год. |
| 9. | Заміна насосного обладнання котелень | 10 | 1450,5 | 580,5 | 580,5 тис. кВт-год. |
| 10. | Реконструкція централь-них теплових пунктів, впровадження індивіду-альних теплових пунктів | 42 | 22465 | 8574,2 | 4394 тис. м3 |
| 11. | Установлення струмино-нішових пальників | 11 | 13315 | 4268,5 | 2816,5 тис. м3 |
|  | Разом |  | 286784,7 | 97691,5 | 45969 тис.м3 7090 Гкал 28596 тис. кВт-год. |

8. Заходи, спрямовані на оптимізацію паливно-енергетичного балансу області

Формування й оптимізація енергетичних балансів (ПЕБ) ґрунтується на комплексі стратегічних положень розвитку регіону, визначення прогнозних обсягів споживання енергоресурсів, виходячи з прийнятої політики підвищення енергетичної ефективності, дослідження розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу й оцінки можливостей видобутку та виробництва палива та енергії.

Надійне забезпечення енергетичними ресурсами є одним з важливих чинників, що визначають показники ПЕБ. На особливості формування витратної та прибуткової частини ПЕБ суттєво впливають напрями довгострокової енергетичної політики в регіоні, кінцевою метою якої є досягнення мінімально необхідного рівня самоенергозабезпечення регіону.

У структурі використання енергоносіїв спостерігається усталена тенденція скорочення природного газу та збільшення споживання електричної енергії.

Обсяг виробленої електроенергії у 2010 році по області становив 112 млн. кВт.год.

Баланс електроенергії регіону на період до 2015 року передбачає деякі зміни в структурі надходження і споживання електроенергії. Так, у загальному обсязі виробництва електроенергії в регіоні зростатимуть частки продукції ТЕС і ТЕЦ за рахунок модернізації та реконструкції виробничих потужностей і виробництва електроенергії нетрадиційними та відновлюваними джерелами. Очікуваний обсяг виробництва електроенергії в області на кінець 2015 року становитиме 140 млн. кВт-год.

Обсяг надходження природного газу власного видобутку в структурі споживання енергоносіїв у 2010 році становив 36 млн.м3.

Баланс природного газу регіону на період до 2015 року також передбачає деякі зміни в структурі надходження і споживання природного газу. Так, у загальному обсязі споживання природного газу в регіоні частка споживання газу населенням залишиться без змін, незважаючи на інтенсивне будівництво газопроводів у сільській місцевості (у 2010 році в стадії будівництва перебувало 56 підвідних і розподільчих газопроводів). У той же час передбачається зменшення обсягів споживання природного газу підприємствами промисловості, сільського господарства і бюджетної сфери.

Баланс теплоенергії регіону на період до 2015 року також передбачає деякі зміни в структурі надходження і споживання теплоенергії. Так, у загальному обсязі виробництва теплоенергії в регіоні зросте частка виробництва теплоенергії децентралізованими джерелами (дахові котельні, локальні виробничі котельні підприємств різних форм власності, побутові котли населення). Також зросте частка виробництва теплоенергії нетрадиційними та відновлюваними джерелами енергії (теплові насоси, сонячні колектори, установки використання біопалива).

Забезпечення виконання завдань із стратегічного розвитку систем енергозабезпечення регіону й оптимізація паливно-енергетичних балансів галузей і регіону у цілому планується здійснити за рахунок наступних заходів:

Освоєння економічно досяжних регіональних покладів горючих копалин, вторинних енергетичних ресурсів, нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії для генерування теплової та електричної енергії.

Забезпечення власних децентралізованих джерел генерації електроенергії з досягненням необхідного рівня енергетичної безпеки місцевих об’єктів промисловості та комунально-побутової сфери.

Реалізація місцевих потенціалів енергозбереження та підвищення енергоефективності.

Завершення виконання програми оснащення приладами обліку природного газу, електроенергії, теплоенергії і води підприємств – надавачів послуг і населення.

Зменшення рівня втрат у магістральних мережах тепла, води.

Здійснення системного моніторингу структурного споживання ПЕР в регіоні.

9. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | 2012 | 2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |
| Власні кошти підприємств | 42839,5 | 11070,5 | 4254 | 4379 | 23136 |  |
| Державний бюджет | 177495,2 | 30234 | 48816 | 58644,2 | 39801 |  |
| Місцевий бюджет | 46224 | 8809 | 11681 | 11510 | 14224 |  |
| Кредити, гранти, позики тощо | 16406 | 4100 | 3296 | 5040 | 3970 |  |
| Інші залучені відповідно до законодавства кошти | 3820 | 500 | 370 | 100 | 2850 |  |
| Усього | 286784,7 | 54713,5 | 68417 | 79673,2 | 83981 |  |

Додаток 1

Таблиця 1

Основні технічні показники джерел теплової енергії міст обласного значення

| № з/п | Адреса котельні | Тип і марка встанов-лених котлів | К- сть, шт. | Рік вве-дення в експ-луата-цію | Вид палива | Установ-лена потуж-ність, Гкал/год | Вироблено теплової енергії у 2010 році, Гкал | Теплове навантаження Гкал/год |  | Обсяг споживання газу, тис. м3 |  | Температу-ра відхідних газів (паспортні дані) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в опа- люваль-ний період | у між-опалю-вальний період | на теплопо-стачання | на гаряче водопо-стачання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| м.Володимир-Волинський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Старицького, 12 | КВГ – 6,5 150 | 2 | 1987 | газ | 13 | 13262 | 8,76 | 1 | 1416 | 419 | 180 |
| 2. | Ковельська, 106 | НІСТУ – 5 МІНСЬК - 1 | 6 | 1987 | газ | 4,53 | 4070 | 2,97 | 0,8 | 477 | 176 | 180 |
| 3. | Котляревського, 10 | НІСТУ - 5 | 4 | 1979 | газ | 2,12 | 1321 | 0,97 | - | 212,5 | - | 180 |
| 4. | Ковельська, 103 | НІСТУ - 5 | 3 | 1980 | газ | 2,13 | 2312 | 1,5 | - | 372,2 | - | 280 |
| 5. | Луцька, 103 | НІСТУ – 5 МІНСЬК - 1 | 6 | 1983 | газ | 4,53 | 5585 | 4,2 | 0,91 | 119 | 199 | 280 |
| 6. | Шевченка, 8 | НІСТУ - 5 | 4 | 1979 | газ | 2,84 | 2372 | 1,6 | - | 384,6 | - | 280 |
| 7. | Устилузька, 29 | ФАКЕЛ | 5 | 1987 | газ | 4,3 | 1644 | 1,44 | 0,18 | 207 | 29 | 180 |
| 8. | Драгоманова, 20 | АОГВ - 1007 | 6 | 2003 | 203 | 0,516 | 451 | 0,48 | 0,13 | 47 | 14 | 140 |
| 9. | Луцька, 221 | НІСТУ - 5 | 2 | 1960 | газ | 1 | 955 | 0,67 | - | 154,5 | - | 280 |
| 10. | Луцька, 146 | МІНСЬК - 1 | 6 | 1987 | газ | 3,9 | 1311 | 1,02 | 0,08 | 200 | 17 | 280 |
| 11. | Луцька, 241 | КсВа – 1,25 КсВа – 2,5 | 3 | 2003 | газ | 4,3 | 4332 | 2,87 | - | 605 | - | 160 |
| 12. | Ковельська, 12 | НІСТУ - 5 | 2 | 1967 | газ | 1,42 | 1354 | 0,9 | - | 218 | - | 280 |
| 13. | Драгоманова, 39 | НІСТУ - 5 Універсал - 6 | 2 | 1970 | газ | 0,945 | 746 | 1,11 | - | 121,3 | - | 280 |
| 14. | Павлова, 20 | НІСТУ - 5 Е1 – 0,9 | 6 | 1978 | газ | 4,15 | 3640 | 2,03 | 0,87 | 478,8 | 106,7 | 280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15. | Шевченка, 73 | Тула 3 НІСТУ - 5 | 4 | 1978 | газ | 2,803 | 1278 | 0,61 | 0,169 | 150,2 | 58 | 280 |
| 16. | Сагайдачного, 7 | НІСТУ - 5 | 6 | 1976 | газ | 4,26 | 4938 | 2,81 | - | 777,5 | - | 280 |
| 17. | Ковельська, 73 | НІСТУ - 5 | 2 | 1970 | газ | 1,42 | - | 0,11 | - | 218 | - | 280 |
| 18. | Князя Василька | НІСТУ - 5 | 4 | 1968 | газ | 2,84 | 1085 | 0,62 | 0,08 | 158,2 | 23,4 | 280 |
| 19. | 20 Липня, 21 | Рівнетерм - 96 | 4 | 2004 | газ | 0,332 | 313 | 0,2 | - | 42,3 | - | 140 |
| 20. | Ак. Глушкова, 1 | Е 1/219 - 2 КсВа – 2, КсВа - 1 | 4 | 1978 | газ | 5,5 | 6308 | 2,8 | 0,38 | 768,8 | 120,7 | 180 |
| 21. | Ковельська, 181 | Vitolex - 100 | 5 | 1978 | газ | 7,1 | 2124 | 6,6 | 2,64 | 173,3 | 113 | 180 |
| 22. | Драгоманова, 7 | НІСТУ - 5 | 2 | 1970 | газ | 0,9 | 194 | 0,04 | - | 30,8 | - | 280 |

м.Ковель

- Додаток 1 Таблиця 2.

| 1. | Брестська, 23 | АОГВ-100Е | 2 | 2004 | газ | 0,17 | 170,51 | 0,13 | - | 23504 | - | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ватутіна, 48 | АОГВ-100Е | 2 | 2004 | газ | 0,17 | 235,89 | 0,17 | 0,085 | 20435 | 12111 | 180 |
| 3. | Ватутіна, 49 | НІІСТУ-5 КАЛЬВІС-400 | 4 1 | 2003 2008 | газ дрова | 2,8 0,34 | 1629,19 148,07 | 1,077 | 0,303 | 182109 | 83897 | 240 210 |
| 4. | Ватутіна, 82 | Факел-Г | 6 | 1996 | газ | 5,16 | 4947,95 | 2,743 | 1,02 | 424611 | 298081 | 190 |
| 5. | Вітовського, 22 | НІІСТУ-5 КПА-500 | 7 2 | 1982 1986 1985 | газ | 4,9 0,6 | 5815,31 | 3,572 | 1,04 | 542674 | 359966 | 240 180 |
| 6. | Володимирська, 85 | ДКВР 6,5/13 КВГ-7,56/150 | 3 1 | 1980 1998 | газ | 16,38 6,5 | 29595,59 | 16,524 | 6,648 | 2271752 | 1722421 | 122 146 |
| 7. | Володимирська, 142 | АОГВ-100Е | 4 | 2005 | газ | 0,34 | 757,44 | 0,721 | 0,379 | 60950 | 43538 | 180 |
| 8. | Грушевського, 9 | НІІСТУ-5 | 6 | 2001 1993 1972 | газ | 4,2 | 4133,37 | 3,083 | - | 603259 | - | 240 |
| 9. | Драгоманова, 22 | НІІСТУ-5 | 4 | 1979 1995 | газ | 2,8 | 2172,81 | 1,9 | 0,295 | 309647 | 54777 | 240 |
| 10. | Котляревського, 4 | НІІСТУ-5 | 6 | 1978 2004 | газ | 4,2 | 3322,32 | 2,477 |  | 521729 | - | 240 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11. | Сухомлинського, 2 | АОГВ-100Е | 2 | 2003 | газ | 0,17 | 154,66 | 0,13 | - | 21313 | - | 180 |
| 12. | Левицького, 1 | НІІСТУ-5 | 5 | 1992 | газ | 3,5 | 2426,61 | 1,7 | - | 376256 | - | 240 |
| 13. | Міцкевича, 10 | НІІСТУ-5 | 2 | 1982 | газ | 1,2 | 732,65 | 0,783 | - | 121184 | - | 240 |
| 14. | Мічуріна, 2 | НІІСТУ-5 КСВ-2,0 КСВТ-3,15 | 4 1 2 | 1982 1989 2008 | газ | 2,8 1,72 5,4 | 10059,02 | 8,824 | 1,995 | 1070158 | 398583 | 240 160 160 |
| 15. | Незалежності, 23 | НІІСТУ-5 | 5 | 2007 | газ | 3,5 | 3560,68 | 2,117 | 0,743 | 382628 | 231427 | 240 |
| 16. | Незалежності, 47 | НІІСТУ-5 | 4 | 1980 | газ | 2,8 | 2026,14 | 1,776 | - | 314141 | - | 240 |
| 17. | Незалежності, 50 | НІІСТУ-5 | 8 | 1985 2000 1996 | газ | 5,6 | 5363,01 | 4,834 | 1,342 | 470544 | 351613 | 240 |
| 18. | Незалежності, 70 | НІІСТУ-5 КСВТ-3,15 | 3 2 | 2002 2007 | газ | 2,1 5,4 | 5758,45 | 5,447 | 0,959 | 707394 | 159335 | 240 160 |
| 19. | Незалежності, 101 | НІІСТУ-5 | 6 | 1980 2000 | газ | 4,2 | 2865,05 | 2,446 | 0,226 | 383520 | 60960 | 240 |
| 20. | Незалежності, 108 | НІІСТУ-5 | 2 | 2002 | газ | 1,4 | 729,43 | 0,714 | 0,714 | - | 105446 | 240 |
| 21. | Незалежності, 142 | НІІСТУ-5 | 6 | 1993 | газ | 4,1 | 2001,02 | 1,935 | 0,15 | 322334 | - | 240 |
| 22. | Олександра Олеся, 9 | НІІСТУ-5 КАЛЬВІС-100 | 1 1 | 1997 2008 | дрова | 0,3 0,08 | 213 | 0,05 | - | - | - | 240 180 |
| 23. | Олени Пчілки, 4 | НІІСТУ-5 | 5 | 1977 1985 | газ | 3,5 | 2091 | 1,616 | 0,569 | 288346 | 72086 | 240 |
| 24. | Сагайдачного, 7 | КСВ -1,0 Е-1/9 КСВТ 3,0 КСВТ 3,15 | 1 2 1 1 | 2008 1998 2006 2008 | газ | 0,86 2 2,6 2,7 | 3361,1 | 3,238 | 0,1 | 480814 | 18362 | 180 190 160 160 |
| 25. | Смірнова, 14-А | НІІСТУ-5 | 5 | 1996 | газ | 3,5 | 2946,84 | 2,464 | 0,794 | 339750 | 148080 | 240 |
| 26. | Симоненка, 22 | Факел-Г КАЛЬВІС-720 | 2 1 | 1988 2008 | газ дрова | 1,72 0,61 | 1154,92 | 0,778 | 0,131 | 150990 | 17621 | 190 210 |
| 27. | Шевченка, 115 | Факел-Г КАЛЬВІС-500 | 1 1 | 1995 2008 | газ дрова | 0,86 0,58 | 650,97 | 0,397 | 0,13 | 70249 | 24822 | 190 210 |
|  | усього |  | 122 |  |  | 111,76 | 99023 | 71,646 | 17,623 | 10460291 | 4163126 |  |
|  | Сільмаш | ПТВМ-30М | 2 |  | газ | 70 | 26334 | 15,461 | 5,2 | 2423716 | 1353000 | 180 |
|  | разом |  | 124 |  |  | 181,76 | 125357 | 87,107 | 22,823 | 12884007 | 5516126 |  |

м.Нововолинськ

Додаток 1 Таблиця 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Св.Володимира, 5а | Надточія | 2 | 1954 | Газ | 18,63 | 19 926 | 12,99 | 0,88 | 2 450,25 | 110 | 108 |
|  |  | КСВТ-3,0 | 7 | 2000 | Газ |  |  |  |  |  |  | 130 |
| 2. | Св.Володимира, 5а | ТВГ - 8М | 3 | 1975 | Газ | 24,9 | 19 222,93 | 14,2 |  | 2 692,78 |  | 150 |
| 3. | Перемоги 7 | Колві-1300 | 2 | 2006 | Газ | 4,2 | 3 516,4 | 1,4 | 1,23 | 574,835 | 50,5 | 140 |
|  |  | Е – 1/9 | 3 | 1955 | Газ |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 4. | Кауркова, 45 | КВГ-6,5 | 3 | 1989 | Газ | 19,5 | 10 197,5 | 6,54 |  | 1 352,78 |  | 150 |
| 5. | Паркова, 2а | КВГ-6,5 | 3 | 1985 | Газ | 19,5 | 15 237,7 | 9,21 | 4,97 | 2 174,755 | 500 | 163 |
| 6. | Островського, 64 | ДКВР 10/13 | 5 | 1953 | Газ | 32,5 | 19 457,7 | 11,9 |  | 2 581,052 |  | 160 |
| 7. | Лесі Українки, 45 | КБНГ – 2,5 | 4 | 1995 | Газ | 10 | 8 556,5 | 5,28 |  | 1 408,254 |  | 150 |
| 8. | Луцька, 25 | ПТВМ - 30М | 3 | 1976 | Газ | 120 | 21 098,3 | 14,79 | 10,16 | 2 392,202 | 540 | 117 |

м.Луцьк

Додаток 1 Таблиця 4

| 1. | Гулака-Артемовського, 20 | ДКВР-4-13 | 4 | 1963 | газ | 10,8 | 22788,76 | 10,614 | 0,44 | 3205,1 |  | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Винниченка, 30а | КБНГ-2,5-1 НІІСТУ-5 НІІСТУ-5 | 1 3 1 | 1988 1981 1984 | -//- | 5,3 | 4005,27 | 5,231 | 1,6 | 561 | 84,6 | 100 |
| 3. | Стрілецька, 27а | НІІСТУ-5 | 4 | 1987 | -//- | 2,8 | 1903,31 | 1,608 | - | 328 |  | 187 |
| 4. | Стрілецька, 2 | ДКВР-10-13В ДКВР-10-13В | 3 1 | 1968 1982 | -//- | 33,6 | 25053,64 | 16,807 | 8,5 | 2814 | 793,6 | 137 |
| 5. | 8-го Березня, 3 | ТВГ-8,3 КВГ-7,65 | 2 1 | 1975 1989 | -//- | 23,1 | 24397,14 | 14,29 | 3,54 | 3107 | 333,7 | 130 |
| 6. | Потапова, 10а | ТВГ-8,3 ТВГ-4,3 | 2 1 | 1987 1984 | -//- | 20,9 | 17292,44 | 8,64 | 3 | 2332 | 107,3 | 122 |
| 7. | Волі, 4 | НІІСТУ-5 НІІСТУ-5 | 1 1 | 1995 1987 | -//- | 0,8 | 365,79 | 0,34 | - | 61.3 |  | 140 |
| 8. | Волі, 8 | НІІСТУ-5-1 НІІСТУ-5-1 НІІСТУ-5-1 | 1 1 1 | 1986 1978 1990 | -//- | 1,8 | 938,35 | 0,548 | - | 159.5 |  | 142 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9. | Волі, 10 | НІІСТУ-5 НІІСТУ-5 НІІСТУ-5 | 2 1 1 | 1989 1986 1997 | -//- | 2,3 | 1070,16 | 0,85 | - | 177 |  | 148 |
| 10. | Сенаторки Левчанівської, 2 | НІІСТУ-5 | 2 | 1978 | -//- | 1,2 | 639,05 | 0,56 | - | 113,3 |  | 140 |
| 11. | Чернишевського, 29 | Тайга-1 | 2 | 1997 | -//- | 0,86 | 300,06 | 0,16 | ел. бойл | 44,3 |  | 106 |
| 12. | Ковельська, 9 | НІІСТУ-5 | 1 | 1983 | -//- | 0,7 | 0 | - | - | 0 |  | 140 |
| 13. | Б.Хмельницького, 12 | НІІСТУ-5П НІІСТУ-5 | 1 2 | 1975 1990 | -//- | 1,8 | 557,13 | 0,368 | 0,15 | 87,5 | 7,2 | 164 |
| 14. | Б.Хмельницького, 20 | НІІСТУ-5-1 НІІСТУ-5-1 | 1 1 | 1991 1988 | -//- | 1,4 | 693,42 | 0,41 | - | 116,3 |  | 152 |
| 15. | Шевченка, 3 | НІІСТУ-5-1 НІІСТУ-5-1 Універсал-5П | 2 1 1 | 1998 1981 1997 | -//- | 2,1 | 569,99 | 0,468 | 0,026 | 98,8 | 2,3 | 140 |
| 16. | Прогресу, 4 | НІІСТУ-5-1 | 2 | 1985 | -//- | 1,4 | 406,92 | 0,285 | - | 72,1 |  | 143 |
| 17. | Б.Хмельницького, 53 | Е-1/9Г | 2 | 1975 | -//- | 1,4 | 1132,94 | 0,769 | - | 175,7 |  | 171 |
| 18. | Лесі Українки, 67 | НІІСТУ-5-1В НІІСТУ-5-1В НІІСТУ-5-1В НІІСТУ-5-1В | 1 1 1 1 | 1996 1995 1991 1978 | -//- | 2,4 | 1188,02 | 1,052 | 0,29 | 165,7 | 42 | 187 |
| 19. | Крилова, 1 | НІІСТУ-5-1 НІІСТУ-5-1В | 2 1 | 1989 1987 | -//- | 1,2 | 390,91 | 0,267 | - | 66,4 |  | 141 |
| 20. | Лесі Українки, 20 | НІІСТУ-5-1 НІІСТУ-5-1 НІІСТУ-5-1 НІІСТУ-5-1 | 1 1 1 1 | 1970 1974 1983 1985 | -//- | 2,2 | 1192,27 | 0,85 | - | 208,4 |  | 214 |
| 21. | Лесі Українки, 24 | НІІСТУ-5-1 НІІСТУ-5-1 | 1 1 | 1985 1988 | -//- | 1,2 | 517,93 | 0,43 | - | 89,2 |  | 238 |
| 22. | Лесі Українки, 30 | НІІСТУ-5-1 НІІСТУ-5-1 | 1 1 | 1978 1996 | -//- | 1,0 | 542,1 | 0,343 | - | 87,3 |  | 165 |
| 23. | Галшки Гулевичівни,12 | Стрела-1 | 1 | 1969 | -//- | 0,2 | 39,9 | 0,036 | - | 7,1 |  | 89 |
| 24. | Кривий Вал, 28 | НІІСТУ-5 | 1 | 1986 | -//- | 0,7 | 189,39 | 0,142 | - | 33,1 |  | 177 |
| 25. | Даргомижського, 3 | НІІСТУ-5-1 | 4 | 1985 | -//- | 2,8 | 2160,5 | 2,093 | - | 77,1 | 290,3 | 143 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26. | Чернишевського, 114 | Е-1/9-ГН-П | 4 | 1987 | -//- | 2,6 | 912,19 | 1,15 | - | 116,9 | 34,1 | 112 |
| 27. | Шевченка, 37 | НІІСТУ-5-1 | 1 | 1980 | -//- | 0,5 | 109,2 | 0,137 | - | 18,6 |  | 123 |
| 28. | Шевченка, 40 | НІІСТУ-5-1П | 2 | 1974 | -//- | 1,4 | 875,3 | 0,53 | 0,397 | 121,9 | 29,1 | 243 |
| 29. | Шевченка, 66 | НІІСТУ-5-1 | 2 | 1982 | -//- | 0,8 | 136,01 | 0,091 | 0,1 | 20,3 | 3,8 | 160 |
| 30. | Ковельська, 47 | НІІСТУ-5-1 | 2 | 1978 | -//- | 1,2 | 344,25 | 0,22 | - | 57,7 |  | 145 |
| 31. | Володимирська, 88 | Е-1/9-1-Г | 3 | 1984 | -//- | 2,1 | 1540,56 | - | 0,1 | 0 | 243,1 | 208 |
| 32. | с. Боголюби | НІІСТУ-5-1 Е-1/9-1-ГП НІІСТУ-5 | 2 1 1 | 1990 1988 1990 | -//- | 2,5 | 1685,4 | 1,776 | 0,55 | 177,2 | 87,6 | 185 |
| 33. | Стефаника, 3а | Е-1/9-Г-1В Е-1/9-2М-1В | 4 2 | 1983 1983 | -//- | 4,2 | 1557,69 | 1,24 | 0,105 | 225,5 | 29 | 166 |
| 34. | Володимирська, 100 | КВГ-4,65 | 2 | 1994 | -//- | 8,0 | 6590,63 | 4,96 | 3,312 | 754,7 | 164 | 130 |
| 35. | Ковельська, 68а | ДКВР-4/13 НІІСТУ-5 | 1 2 | 1976 2004 | -//- | 4,76 | 1873,25 | 0,84 | 0,595 | 242,3 | 53,5 | 76 |
| 36. | Новочерчицька, 3 | ЄЛГА-Г | 4 | 1995 | -//- | 0,84 | 851,53 | 0,485 | 0,162 | 99,3 | 22,2 | 72 |
| 37. | Ковельська, 150 | Рівнетерм-96 | 1 | 2004 | -//- | 0,07 | 103,93 | 0,06 | - | 14,3 |  | 117 |
| 38. | Відродження, 15а | ДКВР-6,5-13В ДКВР-6,5-13В Е-1/9-ГП | 2 1 1 | 1976 1978 1989 | -//- | 17,2 | 20952,31 | 12,609 | 3,76 | 2438 | 457,4 | 113 |
| 39. | Вороніхіна, 15б | ДКВР-6,5-13В | 3 | 1981 | -//- | 16,38 | 28963,56 | 14,3 | 8,463 | 2709,1 | 1310,3 | 110 |
| 40. | Загородня, 1 | ДЕ-10/13 | 3 | 1986 | -//- | 16,74 | 35651,17 | 15,88 | 8,463 | 3202,3 | 1724,2 | 165 |
| 41. | Відродження, 28 | Е-1/9-ГП | 2 | 1987 | -//- | 1,4 | 323,66 | 1,1 | - | 53,7 |  | 202 |
| 42. | Теремнівська, 100 | НІІСТУ-5 НІІСТУ-5 | 2 1 | 1993 1988 | -//- | 2,1 | 1434,9 | 1,45 | 0,4 | 216,7 | 27,3 | 143 |
| 43. | Декабристів, 29 | КВГ-6,5 ТВГ-8,3 ТВГ-8,3 | 1 2 | 2000 1972 1978 | -//- | 23,1 | 25740,37 | 14,166 | 8,138 | 2394,7 | 1239,2 | 126 |
| 44. | Вавилова, 6 | ТВГ-8,3 КВГ-6,5 | 2 1 | 1972 1986 | -//- | 23,1 | 25306,42 | 13,17 | 5,493 | 3041,3 | 528,3 | 149 |
| 45. | Заводська, 3а | НІІСТУ-5 НІІСТУ-5 | 1 2 | 1999 1992 | -//- | 2,1 | 621,9 | 0,4 | - | 104,2 |  | 132 |
| 46. | Задворецька,21 | ДКВР-10/13 | 3 | 1984 | -//- | 18,9 | 26641,97 | 14,51 | 6,883 | 3209,3 | 566,3 | 110 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 47. | Дубнівська, 32 | НІІСТУ-5 НІІСТУ-5 НІІСТУ-5 | 2 1 1 | 1973 1979 1992 | -//- | 2,4 | 2719,19 | 1,94 | 0,4 | 405,5 | 69,9 | 114 |
| 48. | Глушець, 39 | НІІСТУ-5 | 4 | 1984 | -//- | 2,8 | 579,79 | 0,63 | 0,378 | 75,6 | 24,3 | 168 |
| 49. | Рівненська, 119 | ДКВР-6,5/13В | 3 | 1983 | -//- | 16,5 | 5516,58 | 3,01 | 0,5 | 742,6 | 44,0 | 93 |
| 50. | М.Заньковецької, 86а | НІІСТУ-5 НІІСТУ-5 МІНСЬК-1 | 1 1 1 | 1985 1997 1985 | -//- | 2,2 | 400,24 | 0,53 | - | 65,3 |  | 148 |
| 51. | Ківерцівська, 9 | НІІСТУ-5 НІІСТУ-5 | 1 1 | 1993 1995 | -//- | 1,4 | 178,54 | 0,12 | - | 31,2 |  | 144 |
| 52. | Конякіна, 24а | ДЕВ-16-14ГМ | 2 | 1993 | -//- | 20 | 32173,52 | 14,96 | 7,882 | 3089,7 | 1355,8 | 82 |
| 53. | Ціолковського, 17 | НІІСТУ-5 НІІСТУ-5 | 2 1 | 1994 1980 | -//- | 2,1 | 291,59 | 0,18 | - | 47 |  | 137 |
| 54. | Даньшина, 10а | ТВГ-8,3 ТВГ-8,3 | 1 1 | 1974 1975 | -//- | 16,6 | 18521,03 | 12,244 | 4,027 | 2190,5 | 426,6 | 162 |
| 55. | Маковського, 1 | НІІСТУ-5 | 2 | 1978 | -//- | 1,4 | 563,95 | 0,31 | 0,397 | 88 | 9,2 | 180 |
| 56. | Ранкова, 20 | КВС-3,15 | 2 | 2001 | -//- | 5,4 | 3943,83 | 2,34 | 0,1 | 543,7 |  | 123 |
| 57. | Боженка, 34 | КВГМ-100 ДЕ-25/14ГП ДКВР-20/13в | 1 1 2 | 1985 1986 1980 | -//- | 140,15 | 81079,6 | 33,77 | 19,785 | 8845,9 | 2170,1 | 107 |
| 58. | Львівська, 28 | НІІСТУ-5-1 | 2 | 1989 | -//- | 1,4 | 807,66 | 0,43 | 0,012 | 135,4 |  | 169 |
| 59. | Тарасова, 41 | НІІСТУ-5-1 | 1 | 1973 | -//- | 0,5 | 134,32 | 0,1 | - | 23,8 |  | 140 |
| 60. | Володимирська, 1 | НІІСТУ-5 | 4 | 1983 | -//- | 2,8 | 800,05 | 0,47 | - | 136 |  | 134 |

| Додаток 2 Проекти і заходи з модернізації системи теплопостачання області та підвищення енергоефективності теплопостачальних підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви запланованих заходів і проектів з реконструкції та модернізації джерел теплогенерації та систем теплопостачання | Місце впровадження | Виконавець та термін виконання | Загаль-ний обсяг фінан-суван-ня, тис.грн. | Джерела й обсяги фінансування за напрямками, тис.грн. (1 - власні кошти; 2 - субвенції з держбюджету; 3 - кредити, гранти, позики, тощо; 4 - держбюджет; 5 - місцевий бюджет; 6 - інші кошти) | Розрахунковий ефект від запровадження заходу, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тис.грн. | Економія енергоносіїв у натуральних показниках |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переведення котелень на альтернативне паливо (дрова, пелети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція котельні з установленням твердопали-вних котлів KALVIS-600 (2 шт.) і KALVIS-400 з меха-нізованою подачею палива | м. Ковель, вул. Ватутіна, 49 | ПТМ «Ковельтепло», 2012 | 450 |  |  | 239 - 4 165 – 5 45 - 1 |  |  | 144 | 81,5 тис.м3 |  |  |  |
| 2. | Заміна 4 котлів Факел-Г на 2 твердопаливні KALVIS К-720 і KALVIS К-600, заміна насосного обладнання, обладнання паливного складу | м. Ковель, вул. Симоненка, 22 | ПТМ «Ковельтепло», 2012 | 650 |  |  | 114 – 5 464 – 4 72 - 1 |  |  | 557 | 314 тис.м3 |  |  |  |
| 3. | Заміна 4 котлів Факел-Г на 2 твердопаливні KALVIS К-500 і KALVIS К-250, заміна насосного обладнання, обладнання паливного складу | м. Ковель, вул. Шевченка, 115 | ПТМ «Ковельтепло», 2012 | 410 |  |  | 218 – 4 152 – 5 40 - 1 |  |  | 110 | 62 тис.м3 |  |  |  |
| 4. | Заміна 4 котлів НІІСТУ-5 на 2 водогрійні автоматизо-вані жаротрубні котли КСВа-1,0 з пальниками змішаного типу та 2 твер-допаливні KALVIS К-700 | м. Ковель, вул. Незалежності, 47 | ПТМ «Ковельтепло», 2013 | 1280 |  |  | 680 – 4 472 – 5 128 - 1 |  |  | 477 | 266 тис.м3 |  |  |  |
| 5. | Заміна 5 котлів НІІСТУ-5 на 2 твердопаливні типу KALVIS К-950, із заміною насосного обладнання, обладнанням паливного складу | м. Ковель, вул. Левицького, 1 | ПТМ «Ковельтепло», 2013 | 950 |  |  | 504 – 4 350 – 5 96 - 1 |  |  | 530 | 212 тис.м3 |  |  |  |
| 6. | Реконструкція котельні з установленням 2 котлів по-тужністю 3 МВт з викори-станням місцевих видів палива | м. Ковель, вул. Заводська, 27 | ПТМ «Ковельтепло», 2013 | 10500 |  |  | 7350 – 2 3150 - 5 |  |  | 4248 | 2400 тис.м3 |  |  |  |
| 7. | Реконструкція котельні із заміною 2 котлів НІІСТУ-5 з установленням механі-зованого твердопаливного котла «Кальвіс-950-М» | м.Володимир-Волинський, вул. Луцька, 221 | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2015 | 720 |  |  | 500 – 2 220 - 5 |  |  | 455 | 250,0 тис.м3 |  |  |  |
| 8. | Завершення будівництва твердопаливної котельні | с. Прилісне Маневицького р-ну | Прилісненське ВУЖКГ, 2014 | 3680 |  |  | 3680 - 4 |  |  | 1560 | 7090 Гкал |  |  |  |
| 9. | Реконструкція котелень з переведенням їх на місцеві види палива | м.Луцьк, вул. Теремнівська, 100 | ДКП «Луцьктепло», 2015 | 2100 |  |  |  | 1470 – 2 630 - 1 |  | 658,5 | 341,0 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Луцький р-н, с.Боголюби | ДКП «Луцьктепло», 2013 | 1690 |  |  |  | 1180 – 2 510 - 5 |  | 535 | 277,0 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, вул. Дубнівська, 34 | ДКП «Луцьктепло», 2015 | 2210 |  |  |  | 1470 – 4 630 - 5 |  | 700 | 362,0 тис.м3 |  |  |  |
| 10. | Переведення котельні на водовугільне паливо (котли ПТВМ-30М) | м.Нововолинськ, котельня 15-го мікрорайону | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2014 | 22200 |  |  |  | 20000 – 4 2200 - 5 |  | 6903 | 3900 тис.м3 |  |  |  |
| 11. | Переведення котелень на пелети з установленням газогенераторної установки | м.Луцьк, котельня на вул. Боженка, 34 | ДКП «Луцьктепло», 2012 - 2015 | 12200 |  |  |  | 1500 - 1 2840 – 2 4230 - 4 3630 - 5 |  | 13337 | 9230 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | смт Іваничі, котельня на вул. Жукова, 6-а | МП «Іваничітепло», 2013 | 480 |  |  |  | 380 – 4 100 - 5 |  | 310 | 170 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | смт Іваничі, котельня на вул.Банківській, 6 | МП «Іваничітепло», 2014 | 480 |  |  |  | 380 – 4 100 - 5 |  | 310 | 190 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Рожище, котельня на вул. Куліша | Рожищенське ЖКП, 2012 - 2014 | 3152 |  |  |  | 2500- 4 652 - 5 |  | 900 | 324 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Котельня смт Дубище | Дубищенське ВУЖКГ, 2013 | 312 |  |  |  | 280 – 4 32 - 5 |  | 235 | 174 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Камінь-Каширський, котельня на вул. Шевченка, 68 | Районне підприємство «Теплокамінь» 2013 | 674 |  |  |  | 600 – 4 74 - 5 |  | 590 | 337 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Камінь-Каширський, котельня на вул. Волі, 2 | Районне підприємство «Теплокамінь»2014 | 312 |  |  |  | 280 – 4 32 - 5 |  | 157 | 89 тис.м3 |  |  |  |
| Реконструкція газоспоживаючих котелень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установлення модульної газової котельні потуж-ністю 0,65 Гкал/год для гарячого водопостачання | м.Ковель, гуртожиток, вул. Залізнична, 2 | ПТМ «Ковельтепло», 2012 |  | 780 |  |  | 280 -1 500 - 6 |  | 176,4 105 тис.м3 | 105 тис.м3 |  |  |  |
| 2. | Реконструкція системи це-нтралізованого теплопоста-чання з будівництвом нової котельні | м. Ковель, вул. Заводська, 27 | ПТМ «Ковельтепло», 2012 |  | 12076 Залиш-кова вартість 5875 |  |  | 4196 – 4 1338 – 5 341 - 1 |  | 1304 | 586 тис.м3 |  |  |  |
| 3. | Реконструкція котельні із заміною 6 котлів НІІСТУ-5 на 2 водогрійні жаротрубні котли КСВа-2,0 з пальниками СНТ | м. Ковель, вул. Котляревського, 4 | ПТМ «Ковельтепло», 2012 |  | 670 |  |  | 670 - 3 |  | 130 | 100 тис.м3 |  |  |  |
| 4. | Реконструкція котельні із заміною 2 котлів НІІСТУ-5 на 6 нагрівальних модулів МН-120 та модуль приготу-вання гарячої води МГВ-6П | м.Ковель, вул. Незалежності, 108 | ПТМ «Ковельтепло», 2015 |  | 350 |  |  | 186 – 4 129 - 5 35 - 1 |  | 67 | 52,0 тис.м3 |  |  |  |
| 5. | Заміна пальників, автома-тики безпеки та регулюва-ння котлів КВГ-7,56 | м.Володимир-Волинський, вул. Старицького, 12 | ПТМ «Володимир-Волинськтепло-енерго», 2015 |  | 1395 |  |  | 980 – 3 415 - 4 |  | 558 | 203 тис.м3 |  |  |  |
| 6. | Установлення блочно-модульних котелень замість підвальних | м. Володимир-Волин-ський, вул. Ковельська, 12, Князя Василька, 3 і Ковельська, 103 | ПТМ «Володимир-Волинськтепло-енерго», 2014 |  | 4615 |  |  | 3230 – 2 1385 - 5 |  | 1180 | 421 тис.м3 |  |  |  |
| 7. | Спорудження нової блочної котельні потужністю 6 МВт | м.Нововолинськ, котельня 6-го мікрорайону | КП «Нововолинськ-теплокомуненерго», 2015 |  | 4700 |  |  | 2000 – 5 2000 – 4 700 - 1 |  | 987 | 319 тис.м3 |  |  |  |
| 8. | Заміна котлів НІІСТУ-5 на сучасні Заміна котлів НІІСТУ-5 на сучасні | м.Володимир-Воли-нський, вул. Шевченка, 8-а (встановлення 2 котлів КсВа-1,25 замість 4 НІІСТУ-5) | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2015 |  | 3500 |  |  | 1050 – 5 2450 - 6 |  | 710 | 273 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Володимир-Волин-ський, вул. Сагайдач-ного, 7 (установлення 3 котлів КсВа-1,25 замість 4 НІІСТУ-5) | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2015 |  | 4000 |  |  | 1000 – 5 3000 - 2 |  | 1224 | 444 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Володимир-Волин-ський, вул. Шевченка, 73 (установлення 2 котлів КсВа-1,25 замість 4 НІІСТУ-5) | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2014 |  | 1200 |  |  | 800 – 3 400- 5 |  | 395 | 203 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Володимир-Волин-ський, вул.Ковельська, 106 (установлення 3 котлів КсВа-1,25 замість 6 НІІСТУ-5 | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2013 |  | 2200 |  |  | 1300 – 2 730 – 5 200 - 6 |  | 872 | 358 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Володимир-Волин-ський, вул.Павлова, 20 (установлення 2 котлів од.КсВа-1,25 і 1 парово-го Е1/9 замість 4 НІІСТУ-5) | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2014 |  | 1380 |  |  | 780 - 4 500 -5 100 -6 |  | 313 | 165 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Володимир-Волин-ський, вул. Луцька, 103 (установлення 3 котлів КсВа-1,25 замість 6 НІІСТУ-5) | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2015 |  | 2200 |  |  | 1300 – 4 730 – 5 200 - 6 |  | 872 | 358 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Володимир-Волин-ський, вул.Луцька, 146 (установлення 3 котлів КсВа-1,25 замість 6 НІІСТУ-5) | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2015 |  | 2200 |  |  | 1300 – 4 730 – 5 200 - 6 |  | 680 | 307 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Володимир-Волин-ський, вул. Котлярев-ського, 10 (установле-ння 2 од. КсВа-1,25 замість 4 НІІСТУ-5 | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2013 |  | 1100 |  |  | 330 – 5 770 - 2 |  | 297 | 208 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, вул. Стефаника, 3 | ДКП «Луцьктепло», 2013 |  | 700 |  |  | 300 – 1 400 – 2 |  | 131 | 74 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, вул. Чернишевського, 114 | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 700 |  |  | 100 – 1, 400 – 2 200 – 5 |  | 72,6 | 41 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, вул. Маковсь-кого, 1 з установлен-ням 2 котлів ВК-340 | ДКП «Луцьктепло», 2014 |  | 900 |  |  | 100 - 1 320 – 3 480 -4 |  | 50 | 28 тис.м3 |  |  |  |
| 9. | Упровадження частот-ного регулювання на електроприводах джерел теплової енергії та центральних теплових пунктів | м. Ковель, вул. Мічуріна, 2 | ПТМ Ковельтепло», 2012 |  | 43 |  |  | 23 – 4 6 – 2, 4 - 1 |  | 19,2 | 19,2 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м. Ковель, вул. Володимирська, 85 |  |  | 56 |  |  | 30 – 4 21 – 2, 5 - 1 |  | 35,5 | 35 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м. Ковель, вул. Шевченка, 115 |  |  | 42 |  |  | 22 – 4 15 – 5, 5 - 1 |  | 22 | 22 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м. Ковель, вул. Ватутіна, 82 |  |  | 37 |  |  | 20 – 4 14 – 2, 3 - 1 |  | 13,1 | 13 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м.Нововолинськ, котельня 26-го кварталу (стара) | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2012 |  | 48 |  |  | 48 - 1 |  | 15 | 15 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м.Нововолинськ, котельня смт Жовтневе | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2014 |  | 138 |  |  | 138 - 1 |  | 33 | 33 тис. кВт-год. |  |  |  |
| 10. | Заміна насосів та встановлення частотних перетворювачів | м.Володимир-Воли-нський, котельні: Ковельська, 106 Луцька, 103 Павлова, 20 Шевченка, 73 Луцька, 146 Ак.Глушкова, 3-б | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2012 - 2015 |  | 526 |  |  | 526 - 1 |  | 161 | 79 тис. кВт-год. |  |  |  |
| 11. | Упровадження когенераційних установок Упровадження когенераційних установок | м. Ковель, котельня на вул. Заводській, 27, потужність 1,5 МВт | ПТМ «Ковельтепло», 2014 |  | 4100 |  |  | 2870 - 2 1230 - 5 |  | 3593 | 900 тис.м3 10000 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м. Ковель, котельня на вул. Володимирській, 85, потужність 0,2 МВт | ПТМ «Ковельтепло», 2014 |  | 3030 |  |  | 3030 – 2 |  | 800 | 120 тис.м3 1500 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, котельня на вул. Карбишева, 2, потужність 2 МВт | ТзОВ «Західна теплоенергетична група», 2015 |  | 20000 |  |  | 20000 – 1 |  | 13348 | 1200 тис.м3 14800 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м.Нововолинськ, котельня 26-го кварталу (стара) | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2013 |  | 140 |  |  | 140 - 1 |  | 36 | 36 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м.Нововолинськ, котельня Шахтар-ського мікрорайону | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2012 |  | 189 |  |  | 189 - 1 |  | 40,5 | 40,5 тис. кВт-год. |  |  |  |
| 12. | Заміна насосного обладнання котелень на більш продуктивне і економічне | м.Нововолинськ, котельня центральної міської лікарні | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2015 |  | 109 |  |  | 109 - 1 |  | 30 | 30 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м.Нововолинськ, котельня смт Жовтневе | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2014 |  | 122 |  |  | 122 - 1 |  | 26 | 26 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м.Нововолинськ, котельня 15-го мікрорайону | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2014 |  | 151 |  |  | 151 - 1 |  | 48 | 48 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, котельня на вул. Стефаника, 3 | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 126 |  |  | 126 - 1 |  | 88 | 88 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, котельня на вул. Маковського, 1 | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 142,5 |  |  | 142,5 - 1 |  | 22 | 22 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, котельня на вул. Чернишевського, 114 | ДКП «Луцьктепло», 2013 |  | 159 |  |  | 159 – 1 |  | 52,0 | 52 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, котельня на просп. Відродження, 15-а | ДКП «Луцьктепло», 2013 |  | 201 |  |  | 201 – 1 |  | 153,0 | 153 тис. кВт-год. |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, котельня на вул.Рівненській, 119 | ДКП «Луцьктепло», 2014 |  | 111 |  |  | 111 - 1 |  | 85 | 85 тис. кВт-год. |  |  |  |
| 13. | Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані | м.Ковель, 7470 м у двотрубному вимірі | ПТМ «Ковельтепло», 2012 - 2015 |  | 10637 |  |  | 8137 – 2 2500 -5 |  | 987 | 420 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Нововолинськ, 10090 м у двотрубному вимірі | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2013 - 2015 |  | 13202 |  |  | 13202 - 2 |  | 2237 | 777 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, котельня на вул. Карбишева, 2, 3000 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2013-2015 |  | 15824 |  |  | 850 – 1, 4200 – 3 9234 – 4 1540 - 5 |  | 2458,5 | 1389 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк,, котельня на вул. Конякіна, 24-а, 530 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 1236 |  |  | 150 – 1 856 – 4 230 - 5 |  | 527,5 | 297 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, котельня на вул. Загородній, 1, 1110 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2013 |  | 2282 |  |  | 200 – 1 1397 – 2 685 - 5 |  | 306 | 1736 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, котельня на вул. Декабристів, 29, 950 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 1724 |  |  | 100 – 1 1104 – 4 520 - 5 |  | 836,2 | 472 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, котельня на вул. 8-го Березня, 3-а, 880 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2013 |  | 986 |  |  | 86 – 1 600 – 2 300 - 5 |  | 335 | 190 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк,, котельня на вул. Гулака-Артемо-вського, 20, 660 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 766 |  |  | 536 – 4 230 - 3 |  | 266,8 | 148 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк,, котельня на вул. Задворецькій, 21, 500 м , у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2015 |  | 1331 |  |  | 100 - 1 831 - 2 400 - 5 |  | 258 | 146 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк,, котельня на вул. Володимирській, 100, 400 м у двотруб-ному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 655 |  |  | 200 – 3 455 - 4 |  | 91,8 | 52 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк,, котельня на вул. Стрілецька, 2, 100 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 120 |  |  | 120 - 1 |  | 69 | 39 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк,, котельня на вул. Ранкова, 20, 350 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2014 |  | 525 |  |  | 65 – 1 300 – 2 160 - 5 |  | 125 | 70 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, котельня на просп. Відродження 15а 780 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2015 |  | 1983 |  |  | 1388 – 2 595 - 5 |  | 292 | 165 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк,, котельня на вул .Вавілова, 6, 1190 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2014 |  | 1836 |  |  | 550 – 1 1286 - 4 |  | 306 | 173 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, котельня на вул. Вороніхіна, 15а, 1600 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2015 |  | 2366 |  |  | 1656 – 2 710 - 3 |  | 321,9 | 182 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк,, котельня на вул. Потапова, 10, 700 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2013 |  | 1196 |  |  | 800 – 2 396 - 3 |  | 183 | 103 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк,, котельня на вул.Боженка, 34, 3000 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2013-2015 |  | 7563 |  |  | 500 – 1 2793- 2 2000 – 3, 2270 – 5 |  | 1008,8 | 577 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, котельня на вул.Даньшина, 10, 1050 м у двотрубному вимірі | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 1472 |  |  | 1032 – 2 440 - 5 |  | 207 | 117 тис. м3 |  |  |  |
|  |  | м.Володимир-Волинський, тепломережі м-ну цукрового заводу | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2012 - 2015 |  | 2227 |  |  | 1487 – 2 740 - 5 |  | 278 | 153 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Володимир-Волин-ський, реконструкція тепломереж від котельні вул.Старицького, 12 | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2013 - 2015 |  | 6609,0 |  |  | 4626,0– 2 1983,0 - 5 |  | 944,0 | 396 тис.м3 |  |  |  |
|  | Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані | м.Володимир-Волинський, реко-нструкція тепломереж котельні Луцька, 168 для теплопостачання 5-пов. житлових будинків | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2013 - 2015 |  | 2616 |  |  | 1826 – 2 790 - 5 |  | 374 | 227 тис.м3 |  |  |  |
| 14. | Установлення економайзерів відхідних газів | м.Нововолинськ, котельня 26-го кварталу (стара) | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2012 |  | 380 |  |  | 380 - 1 |  | 109 | 57 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Нововолинськ, котельня Шахтарсь-кого мікрорайону | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2014 |  | 490 |  |  | 490 - 1 |  | 202 | 106 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Нововолинськ, котельня центральної міської лікарні | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2013 |  | 389 |  |  | 389 - 1 |  | 90 | 47 тис.м3 |  |  |  |
| 15. | Реконструкція котельні з переведенням її на електро-теплоакумуляційну схему опалення | м. Луцьк, вул. Чернишевського, 29 | ДКП «Луцьктепло», 2013 |  | 550 |  |  | 550 - 4 |  | 88,5 | 50 тис.м3 |  |  |  |
| 16. | Ліквідація нерентабельних котелень Ліквідація нерентабельних котелень Ліквідація нерентабельних котелень Ліквідація нерентабельних котелень | Переключення спожива-чів котелень на вул. Мі-цкевича, 10, Незалежно-сті, 142, Незалежності, 101 з установленням жа-ротрубних котлів КСВ-2,0 з пальниками СНТ | ПТМ «Ковельтепло», 2012 |  | 4833 |  |  | 3060 – 2 798 – 5 975 - 1 |  | 1139,4 | 640 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Переключення спожива-чів котельні на вул. Не-залежності, 50 на коте-льню на вул. Незалеж-ності, 70 із заміною 8 котлів НІІСТУ-5 на 2 газові КСВТ-3,15 | ПТМ «Ковельтепло», 2013 |  | 3850 |  |  | 2475 - 4 990 - 5 385 -1 |  | 786 | 440 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Переключення спожива-чів котельні на вул. Гру-шевського, 9 на котель-ню на вул.Смірнова,14 із заміною котлів НІІСТУ-5 на 3 котли КСВа-2,0 та 1 КСВа-1,0 з пальниками СНТ | ПТМ «Ковельтепло», 2014 |  | 2115 |  |  | 1124 -4 780- 5 211 - 1 |  | 356 | 200 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Переключення спожива-чів котелень на вул. Ко-вельська, 73 на котельню на вул.Сагайдачного,7 і проведення реконст-рукції теплових мереж | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2012 |  | 963 |  |  | 673 - 2 290 -5 |  | 194 | 99 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Переключення спожива-чів котельні на вул. Дра-гоманова, 39 на котель-ню на вул. Устилузька, 29 з будівництвом тепломережі | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2014 |  | 636 |  |  | 636 - 1 |  | 198 | 132 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Реконструкція тепло-постачання Південно-Східного району м.Нововолинська | «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2012 - 2013 |  | 6538,2 |  |  | 4576,2– 2 1962 - 5 |  | 337 | 189 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Котельня на вул. Тара-сова, 41 з переведенням споживачів на індивідуальне опалення | ДКП «Луцьктепло», 2013 |  | 185 |  |  | 90 – 1 90 - 6 |  | 33 | 17 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Котельня на вул. Кове-льській, 47 з переве-денням споживачів на індивідуальне опалення | ДКП «Луцьктепло», 2013 |  | 170 |  |  | 90 – 1 80 - 6 |  | 33 | 17 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Підвальна котельня на просп. Волі, 4 з підклю-ченням до теплових мереж котельні на вул. Потапова, 10 | ДКП «Луцьктепло», 2013 |  | 1250 |  |  | 650 - 2 600 - 3 |  | 735,3 | 315,0 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Підвальна котельня на просп. Волі, 8 з підклю-ченням до теплових мереж котельні на вул. Потапова, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підвальна котельня на просп. Волі, 10 з підклю-ченням до теплових мереж котельні на вул. Вавілова, 6 | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 1600 |  |  | 480 - 3 1120 - 4 |  | 645,0 | 364 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Підвальна котельня на пров. Глушець, 39 з під-ключенням до теплових мереж котельні на вул. Вавілова, 6 | ДКП «Луцьктепло», 2015 |  | 1650 |  |  | 170 – 1 1000 – 2 480 - 5 |  | 709,2 | 400 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Підвальна котельня на вул. Лесі Українки, 67 і Крилова, 1 з підключе-нням споживачів до об-лаштованої котельні на вул. Хмельницького, 1 | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 3575 |  |  | 600 – 1 1975 - 4 1000 - 5 |  | 1389,8 | 784 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Підвальна котельня на вул. Б.Хмельницького, 20 з підключенням спожива-чів до базової котельні на вул. Б.Хмельницького, 12 із збільшенням потуж-ності і модернізацією | ДКП «Луцьктепло», 2014 |  | 1597 |  |  | 480 – 1 1117 - 2 |  | 674,2 | 380 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Підвальні котельні на вул. Лесі Українки, 24, Лесі Українки, 30, Сена-торки Левчанівської з під-ключенням до теплових мереж котельні на вул. Лесі Українки, 20 із збільшенням потужності і модернізацією | ДКП «Луцьктепло», 2014 |  | 3665 |  |  | 200 – 1 2265 – 2 1200 - 3 |  | 1593,4 | 900 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Підвальні котельні на вул. Шевченка, 37-а і Шевченка, 66 з улашту-ванням блочнотранспо-ртабельної котельні на вул. Шевченка, 37-а | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 3453 |  |  | 200 - 1 2223 - 4 1030 - 3 |  | 1374,7 | 237 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Підвальна котельня на вул. П.Савельєвої, 12 з улаштуванням поквар-тирного опалення | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 260 |  |  | 260 - 5 |  | 34 | 19,0 тис.м3 |  |  |  |
| 17. | Упровадження індивідуальних теплових пунктів у висотних будинках | м.Луцьк, просп. Волі, 22 | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 485 |  |  | 485 -3 |  | 106 | 81 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк, вул. Словацького, 12 |  |  | 485 |  |  | 485 -3 |  | 106 | 76 тис.м3 |  |  |  |
| 18. | Реконструкція центра-льного теплового пункту на вул. Шахтарській | м.Володимир-Волинський, | ПТМ «Володиимир-Волинськтепло-енерго», 2012 |  | 140 |  |  | 140 - 1 |  | 18 | 13 тис.м3 |  |  |  |
| 19. | Реконструкція центральних теплових пунктів і індивідуальних теплових пунктів з упровадженням системи автоматичного регулювання витрати теплоенергії | Теплові пункти м.Нововолинська | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2012 - 2013 |  | 6790 |  |  | 5790 – 2 1000 - 5 |  | 2278 | 798 тис.м3 |  |  |  |
| 20. | Реконструкція цент-ральних теплових пунктів (8 од.) з установленням автоматизованих систем регулювання подачі гарячої води | вул. Декабристів, 29, | ДКП «Луцьктепло», 2012 - 2015 |  | 7715 |  |  | 400 – 1 1250 – 2 1160 – 3 3565 – 4 1140 – 5 |  | 3273,4 | 1849 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | просп. Відродження, 12а; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Вавілова, 6; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просп. Соборності, 20а; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просп. Соборності, 29а; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просп. Соборності, 44а; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Кравчука, 26а; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Чорновола, 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Улаштування індиві-дуальних теплових пунктів у житлових будинках, підключених безпосередньо до магістральних теплових мереж | вул. 8-го Березня, 33 | ДКП «Луцьктепло», 2012 - 2015 |  | 7820 |  |  | 400 – 1 3880 – 2 1640 – 3 700 – 4 1200 - 5 |  | 2792,8 | 1577 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | вул. Огієнка, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Захарова, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Верещагіна, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Ветеранів, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Ветеранів, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Кравчука, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Ветеранів, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Січова, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Кравчука, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просп. Волі, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Чорновола, 2в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Будівельників, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Сухомлинського, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просп. Волі, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просп. Волі, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Чорновола, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Словацького, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Рівненська, 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просп. Волі, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Карбишева, 2Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Установлення засобів обліку теплової енергії в житлових будинках на вул. Володимирській, 40-річчя Перемоги | м.Ковель, котельня на вул. Володимирській | ПТМ «Ковельтепло», 2012 |  | 390 |  |  | 279 – 4 68 – 5 43 - 1 |  | 98 | 55 тис.м3 |  |  |  |
| 23. | Оснащення котелень коректорами обсягів спожитого газу (30 шт.) | м.Луцьк | ДКП «Луцьктепло», 2012 |  | 500 |  |  | 500 - 1 |  | 72 | 37 тис.м3 |  |  |  |
| 24. | Установлення струменево-нішових пальників | м.Нововолинськ, коте-льня 26-го кварталу (но-ва), 2 котли ТВГ-8М | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2013 |  | 1118 |  |  | 335 -5 783 - 2 |  | 148 | 84 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Нововолинськ, котель-ня Шахтарського мікро-району 2 котли КВГ-6,5 | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2012 |  | 970 |  |  | 291 – 5 679 - 2 |  | 194 | 109,5 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Нововолинськ, котельня 66-го кварталу, 2 котли КВГ-6,5 | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2012 |  | 956 |  |  | 287 – 5 669 - 2 |  | 406 | 260 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Смт Жовтневе, котли КБНГ-2,5 | КП «Нововолинськ-теплокомун-енерго», 2014 |  | 1000 |  |  | 300 – 5 700 - 2 |  | 287 | 162 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | м.Луцьк (18 пальників) | ДКП «Луцьктепло», 2012 - 2015 |  | 4036 |  |  | 416 - 1 2650 – 4 970 - 5 |  | 1653,2 | 934 тис.м3 |  |  |  |
|  |  | Котельні: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | просп. Відродження, 15-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Вороніхіна, 15-б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Гулака-Артемовського, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Декабристів, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вул. Потапова, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.Ковель, котельня на вул. Володимирській, 85, котел КВГ-7,5б-150 | ПТМ «Ковельтепло», 2013 |  | 350 |  |  | 186 – 4 129 – 5 35 - 1 |  | 76 | 43 тис.м3 |  |  |  |
| 25. | Модернізація котла КВГМ-100 із заміною пальників на струменево-нішові | м. Луцьк, котельня на вул. Карбишева, 1 | ТзОВ «Західна теплоенергетична група», 2012 |  | 4885 |  |  | 1 – 4885 |  | 1504,3 | 1224 тис. м3 |  |  |  |
| 26. | Реконструкція системи деаерації підживлюва-льної води котельні | м. Луцьк, котельня на вул. Карбишева, 1 | ТзОВ «Західна теплоенергетична група», 2012 |  | 629 |  |  | 1- 629 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Запровадження системи автоматизації та диспетчеризації котелень | м.Луцьк | ДКП «Луцьктепло», 2012 - 2014 |  | 825 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  | 286784,7 |  |  |  | 97691,5 | 45969 тис.м3 7090 Гкал 28596 тис. кВт-год. |  |  |  |
| у тому числі за джерелами фінансування |  |  |  |  |  | 54560,2 |  |  | 1 | 42839,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 137112,2 |  |  | 2 | 103250,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 79170 |  |  | 3 | 16406 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65880 |  |  | 4 | 74245 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31170 |  |  | 5 | 46224 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12927 |  |  | 6 | 3820 |  |  |  |  |